## Bill of Quantity
Bill of Quantity (BoQ)
Rehabilitation of treatment plant of Nhar Al-Basha 200m3/h WTP in Qurna/Basra
# | Item Description | Quantity | Unit of Measure
1 | Supply materials, tools, and manpower to repair and maintain all damage in the intake platform, the work including supply and installing 70m2 of new corrugated galvanized steel sheets with a thickness of 0.6mm instead of old ones, the price includes doing a door for intake platform made from BRC and steel section (3*1.5)inch with dimensions (1.5*2)m, and painting the platform by using one layer of the anti-rust paint and three layers of the oil base paint with three layers, the cost including prepare and clean the platform before doing painting process, according to the specifications of DOW and MC site engineer's instructions. تجهيز المعدات والأدوات والعمل على صيانة واصلاح جميع الأضرار في هيكل منصة السحب ويشمل العمل تجهيز وتبديل وتثبيت كافة الواح الجينكو المفقودة او المتضررة بأخرى جديدة سمك 0.6ملم وبمساحة 70م2 ويشمل السعر عمل باب مصنوع من البي ار سي و مقاطع حديد قياس(3*1.5انج) وبأابعاد(1.5*2)م مع اعادة صبغ الهيكل باستخدام طلاء مضاد للاكسدة بطبقة واحدة وطلاء زيتي بواقع طبقات ويشمل العمل تهيئة وتنظيف هيكل المنصة قبل إجراء عملية الصبغ وينفذ العمل وفقا لمواصفات مديرية الماء وتعليمات المهندس المشرف. | 1 | L.S
2 | Supply materials, tools, and manpower to repair and maintain all damage in the ductile water pipeline with a diameter of 8 inches between the intake pumps and the WTP unit, the work includes supplying, Install, and connecting 6 pipes diameters 8 inches with length 6m for each one with a minimum pressure 10 bar and (Turkish, KSA origin or equivalent) instead of the damaged pipes, the contractor should re-joint of the other old pipes (not damaged), the price including supply and install all plastic rubber gasket for the rehabilitated pipeline. According to the technical specifications of the Directorate of Water below and as per the Iraqi standard specifications (ISO 2531 for pipes, ISO 4179 for cement mortar lining, ISO 8179 for metallic zinc coating, ISO 4633 for EPDM rubber gasket) and the instructions of the site engineer تجهيز المعدات والأدوات والعمل على صيانة واصلاح جميع الأضرار في خط أنابيب السحب الدكتايل بين منصة السحب و مجمع معالجة الماء ذو قطر 8 انش, ويشمل العمل تجهيز وربط 6 انابيب دكتايل جديده قطر 8 انش بطول 6 متر لكل انبوب و ضغط لا يقل عن (10) بار منشأ تركي او سعودي او مايكافئها مكان الأنابيب المتضررة مع إعادة ربط الأنابيب القديمة الغير متضررة مع تجهيز وربط حلقات منع التسرب البلاستيكية (الواشرات) لجميع خط انابيب السحب المراد تاهيله مع كل ما يتطلبه العمل لضمان الجودة والامان و حسب مواصفات دائرة ماء أدناه التي تعتبر المواصفات القياسية العراقية المعتمدة (ISO 2531 للأنابيب ، ISO 4179 لبطانة ملاط الأسمنت ، ISO 8179 للطلاء المعدني بالزنك ، ISO 4633 لحشية المطاط EPDM) وحسب توجيهات المهندس المشرف على العمل | 1 | L.S
3 | Horizontal Low lift pumps Supply, install, operate and test a new (Electrical water Pump with a base) of either type (KSP, Grundfos, or Wilo) (German, Hungarian, or Danish origin), Certificate of origin and inspection documents are required. Pump:- (separated type), Q= 225 m3/hr., H=25m,(impeller made from brass, shaft made from stainless steel. Electrical motor: (45 KW, 380 V, 50 Hz, 3-Ph, 1465 r.p.m, IP55, class F, star delta starter, base plate, and grad) casing made of cast iron. The price includes supply and installs 1 check valve of 6", 1 butterfly valve of 6", and 1 flexible join of 6", (with English, American, French, German, Japanese, Belgian, or Dutch) and with all connection accessories couplings, miniatures, flanges, and screws with supply & connect a new copper electrical cables size (4*16mm2) (Turkish, Jorden, or UAE origin) with length from the electrical board to new pumps to operate low lift pumps with supply and install its metallic cable tray, and all the requirements to achieve proper performance and according to the specifications of DOW and MC site engineer's instructions. | 1 | PCS
مضخات الضغط الواطي الأفقية تجهيز ونصب وتشغيل واختبار (مضخة ماء كهربائية مع القاعدة) جديدة نوع Ksp,Grundfos,willo ذات منشأ ( الماني, او هنكاري, او دنماركي ) مع شهادة منشأ أصلية ذات المواصفات التالية: الخنزيرة (نوع منفصل):- ( التصريف =225م3/ساعة , الضغط = 25م) ، البشارة مصنوعة من البراص ، ناقل الحركة (شفت) مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. المحرك الكهربائي:-(45كيلوواط, 380 فولت, 50 هرتز, 3 فيز, 1465 دورة بالدقيقة, IP55, فئة F, ربط دلتا ستار مع قاعدة حديدية) الغلاف مصنوع من حديد الزهر. ويشمل السعر تجهيز وتنصيب صمام لا رجعي قياس 6" انج عدد 1 مع قفل فراشة عدد 1 مقاس 6 انش مع فلكسبل جوين قياس 6 انج عدد 1 ( ذات منشأ انكليزي ,او امريكي,او فرنسي,او الماني,او ياباني,او بلجيكي,او هولندي) مع جميع الملحقات مثل (وصلات الربط والمصغرات والفلنجات والواشرات والبراغي وتجهيز وربط الكيبلات كهربائية نحاسية جديدة لتشغيل المضخات الجديدة قياس (4*16)ملم2 (تركي ,او اردني,او اماراتي المنشأ ) بطول من البورد الرئيسي الى المضخات الجديدة مع تجهيز وربط الكيبل تري المعدني الخاص بها) مع توفير جميع المستلزمات والتحويلات الضرورية تنصيب وتشغيل وربط المضخات الواطي على أنابيب الدفع بطريقة منظمة حسب مواصفات دائرة الماء وتعليمات مهندس الموقع التابع ميرسي كور.
4 | Supplying the materials and operating on maintaining the electrical and mechanical parts of the existing low lift pump with the capacity of Q=225 m3/h and H=25m. The work includes maintaining the centrifugal pump, replacing Ball-bearings, and coupling, the work includes rewinding an electric motor ( if needed), replacing all mechanical damaged parts with the origin of (German, UK, USA, French, Turkish, or Italian) all required works, and reinstalling, testing, and operating the pumps to be in the functional mode and according to the guidance of the supervisor engineer. and check the efficiency of the pump for the Iraqi technical specifications, the Basra Water Directorate. The pump is located on a river platform that is roofed from the top, at a height of 5 meters from the river, and the dimensions of the platform are 6L * 4W * 3H. Note that there is no on-site crane to raise the pumps in case of maintenance. تجهيز المواد والمعدات والعمل على اجراء صيانة الميكانيكيه و الكهربائية لمضخة السحب سعة 225 م3/ساعة *25 متر ويشمل العمل : -صيانة السوفت وتبديل البوش -تجهيز وتبديل الكوبلن مع الربلات -تجهيز وتبديل البكتات -تجهيز وتبديل البول بركات السعر يشمل اعادة لف ملف الحرك الكهربائي (اذا دعت الحاجه لذلك) مع استبدال كافة الاجزاء الميكانيكية (اذا تطلب الامر)) مثل العكوس ,واشرات ,صمامات, اقفال,فلكسبل جوين, كابلات كهربائية,الخ) المواد المجهزة و المستبدلة يجب ان تكون ذات منشأ (الماني ,انكليزي,امريكي,فرنسي,بلجيكي,تركي,ايطالي) التي تحقق كفاءة المضخة وفقا للمواصفات الفنية العراقية ومواصفات مديرية ماء البصرة توجد المضخة على منصة نهرية مسقوفة من الأعلى ، على ارتفاع 5 أمتار من النهر ، وأبعاد المنصة 6 لتر * 4 عرض * 3 ارتفاع. علما بأنه لا يوجد رافعة بالموقع لرفع المضخات في حالة الصيانة. | 1 | PCS
5 | Low lift pumps (For water filling system of intake pumps) Supply, install, operate, and test new submersible pumps with either type of (KSP, Grandfose, or Willo) (German, Dutch, or Hungry) origin with a certificate of origin. Q= 20 m3/h, H=10 m, 380V, 50 Hz, 3-Ph, 1500 r.p.m,,3 phases IP68, iron cast, shaft, and impeller made of stainless steel, the price includs supply and install one jack valve size 6" with one butterfly valve size 6" ( with English, American, French, German, Japanese, Belgian, Dutch origin), with supply & connect a new copper electrical cables size (16*4mm2) (Turkish, Jorden, or UAE origin) with length from its board to new pumps to operate low lift . The work includes supplying all materials for the installation of the new submersible pumps with supply, connecting, and welding all required pipes for installing the new submersible pumps, and providing all the requirements to achieve a proper performance by removing the old pump on the intake structure according to specifications of DoW and MC site engineer's instructions. The pump is located on a river platform that is roofed from the top, at a height of 5 meters from the river, and the dimensions of the platform are 6 L * 4 W * 3 H. Note that there is no on-site crane to raise the pumps in case of maintenance. مضخة السحب الواطئ (منظومة املاء مضخات السحب) تجهيز ونصب وتشغيل واختبار مضخات غاطسة جديدة نوع (ك بي اس, كرنفوس, ويلو) (منشا الماني,هنكاري,دنماركي) مع شهادة منشأ أصلية Q=20 m3/h, H=10 m, 380 V, 50 Hz, 1500 rpm, 3-phases, IP68 غلاف مصنوع من الحديد الزهر، ناقل الحركة (شفت) والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويشمل السعر تجهيز وتنصيب صمام جيك فالف قياس 6" انج عدد 1 مع قفل فراشة عدد 1 مقاس 6 انش ( ذات منشأ انكليزي ,امريكي,فرنسي,الماني,ياباني,بلجيكي,هولندي) تجهيز وربط الكيبلات كهربائية نحاسية جديدة لتشغيل المضخات الجديدة قياس (4*16)ملم2 ( تركي او اماراتي او اردني) بطول من البورد الكهربائي الى المضخات الجديدة في منطقة السحب ويشمل العمل توفير جميع المستلزمات الضرورية تنصيب وتشغيل وربط المضخة الغاطسة من حيث رفع المضخة الموجودة حاليا على هيكل السحب مع تجهيز وربط ولحام جميع الأنابيب الضرورية لتنصيب المضخات الغاطسة الجديدة بطريقة منتظمة و حسب مواصفات دائرة الماء وتعليمات مهندس الموقع التابع ميرسي كور. توجد المضخة على منصة نهرية مسقوفة من الأعلى ، على ارتفاع 5 أمتار من النهر ، وأبعاد المنصة 6 لتر * 4 عرض * 3 ارتفاع. علما بأنه لا يوجد رافعة بالموقع لرفع المضخات في حالة الصيانة. | 1 | PCS
6 | Supply materials, tools, and manpower to make maintenance on the sunshade the work including supplying and installing 100m2 of new corrugated galvanized steel sheets(ribbed sheets ) with the thickness (0.6mm) instead of old ones, the price including painting the sunshade structure, all pipes in the unit, by using one layer of the anti-rust paint and three-layer of oil base paint, the price including prepare and clean the sunshade before painting process and according to the specifications of DOW and MC site engineer's instructions. تجهيز المعدات والادوات والعمل على اصلاح جميع الاضرار باعمدة و سطح سقيفه المجمع ويشمل العمل تجهيز وتبديل وتثبيت كافة الواح الجينكو المفقودة او المتضررة بأخرى جديدة (بليت مضلع) سمك 0.6ملم وبمساحة 100م2 ويشمل السعر صبغ هيكل السقيفه وانابيب المجمع باستخدام طلاء مضاد للاكسدة بطبقه واحدة وطلاء زيتي بواقع ثلاث طبقات مع تهيئة وتنظيف قبل إجراء عملية الصبغ وينفذ العمل وفقا لمواصفات مديرية الماء وتعليمات المهندس المشرف. | 1 | L.S
7 | low lift Electrical board Supply materials, tools, and manpower to supply and install new electrical distribution board (Starters) for new 2 submersible pumps, the works include supplying and connecting all electrical devices ( circuit breakers three phases main size 160 A (nu. 1), circuit breaker three phases secondary size 100A(nu.2), circuit breaker three phases secondary size 40 A(nu.2), starters, contactors, overloads, timers, phase failures, board metal box) with types of ( Schneider, ABB), a design and sample must be prepared by electrical engineer and to be approved by MC and DoW prior any installation. The price including supply and connect all electrical cables between the control panel and the submersible pumps with all requirements to make the work complete according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. تجهيز المواد والمعدات اللازمة على تجهيز وربط وتثبيت لوحة التحكم الكهربائيه (ستارتر) جديدة الخاصة بالغطاسات الجديدة عدد 2 على منصة السحب ويشمل العمل تجهيز وربط وتسليك كافة الاجهزه الكهربائية في الكابينه مثل ( قواطع الدوره ثلاثي الاطوار رئيسي سعة 160 امبير عدد1وقاطع دورة ثلاثي الاطوار فرعي سعة 100امبير عدد 2 وقاطع دورة ثلاثي الابعاد فرعي سعة 40 امبير عدد 2 و الستارترات و الكونتكترات والوفر لودات والتايمرات و الفيز فلرات و الصندوق المعدني للبورد) ذات منشأ اصلي ( شنايدر او اي بي بي ) ويجب على المقاول تقديم تصميم و عينة معده من قبل مهندس كهرباء للموافقة عليها من قبل مهندس ميرسي كور و دائرة الماء قبل التنصيب ويشمل السعر تجهيز و ربط كيبلات كهربائية نحاسية بين البورد الكهربائي و الغطاسات الجديدة مع جميع المتطلبات الضروريه لكي تعمل جميع الغطاسات باانتظام وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف | 1 | L.S
8 | Horizontal high-lift pumps Supply, install, operate and test a new (Electrical water Pump with base) of Type (KSP, Grundfos, or Wilo) (German, Hungarian, or Danish origin ), Certificate of origin and inspection documents are required. Pump:- (separated type), Q= 200 m3/hr., H=60m, (impeller made from brass, shaft made from stainless steel). Electrical motor: (75 KW, 380 V, 50 Hz, 3-Ph, 1465 r.p.m, IP55, class F, star delta starter, iron base plate.) casing made of cast iron. The price includes supplying and installing 1 check valve 6", 1 butterfly valve of 6", and 1 flexible join of 6", (with German, Hungarian, or Danish) origins and with all connection accessories couplings, reducers, flanges, and screws with supply & connect a new copper electrical cables size (4*25mm2) (Turkish, Jorden, or UAE) with length from mainboard to new pumps to operate high lift pumps with supply and install its metallic cable tray, and all the requirements to achieve proper performance and according to the specifications of DOW and MC site engineer's instructions. | 1 | PCS
مضخات الرفع الأفقية تجهيز ونصب وتشغيل واختبار (مضخة ماء كهربائية مع القاعدة) جديدة نوع Ksp, Grundfos, willo ذات (منشا ا الماني ,هنكاري, او دنماركي) مع شهادة منشأ أصلية ذات المواصفات التالية: الخنزيرة (نوع منفصل):- ( التصريف =200م3/ساعة , الضغط = 60م) ، البشارة مصنوعة من البراص ، ناقل الحركة (شفت) مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. المحرك الكهربائي:-(75 كيلوواط, 380 فولت, 50 هرتز, 3 فيز, 1465 دورة بالدقيقة, IP55, فئة F, ربط دلتا ستار مع قاعدة حديدية) الغلاف مصنوع من حديد الزهر. ويشمل السعر تجهيز وتنصيب صمام لا رجعي قياس 6" انج عدد 1 مع قفل فراشة عدد 1 مقاس 6 انش مع فلكسبل جوين قياس 6 انج عدد 1 ( ذات منشأ انكليزي ,فرنسي ,امريكي ,ياباني ,هولندي, او بلجيكي) مع جميع الملحقات مثل (وصلات الربط والمصغرات والفلنجات والواشرات والبراغي وتجهيز وربط الكيبلات كهربائية نحاسية جديدة لتشغيل المضخات الجديدة قياس (4*25)ملم2 (تركي, اردني, او اماراتي المنشأ ) بطول من البورد الرئيسي الى المضخات الجديدة مع تجهيز وربط الكيبل تري المعدني الخاص بها) مع توفير جميع المستلزمات والتحويلات الضرورية تنصيب وتشغيل وربط المضخات الرفع على أنابيب الدفع بطريقة منظمة حسب مواصفات دائرة الماء وتعليمات مهندس الموقع التابع ميرسي كور.
9 | Supplying the materials and operating on maintaining the low lift pump capacity of Q=200 m3/h and H=25 meters the work: The work includes maintaining the centrifugal pump, replacing ball bearings, and coupling, the price includes rewinding an electric motor ( if needed), replacing all mechanical damaged parts with the origin of (German, UK, USA, French, Turkish, or Italian) all required works, and reinstalling, testing, and operating the pumps to be in the functional mode and according to the guidance of the supervisor engineer. and check the efficiency of the pump for the Iraqi technical specifications, the Basra Water Directorate. Note that there is no on-site crane to raise the pumps in case of maintenance. تجهيز المواد والمعدات والعمل على صيانة مضخة الدفع سعة 200 م3/ساعة *25 متر ويشمل العمل : -صيانة السوفت وتبديل البوش -تجهيز وتبديل الكوبلن مع الربلات -تجهيز وتبديل البكتات -تجهيز وتبديل البول بركات السعر يشمل اعادة لف ملف الحرك الكهربائي (اذا دعت الحاجه لذلك) مع استبدال كافة الاجزاء الميكانيكية (اذا تطلب الامر)) مثل العكوس ,واشرات ,صمامات, اقفال,فلكسبل جوين, كابلات كهربائية,الخ) المواد المجهزة و المستبدلة يجب ان تكون ذات منشأ (الماني ,انكليزي,امريكي,فرنسي,بلجيكي,تركي,ايطالي) التي تحقق كفاءة المضخة وفقا للمواصفات الفنية العراقية ومواصفات مديرية ماء البصرة علما لا توجد رافعة موقعية لرفع المضخات في حالة الصيانة. | 1 | PCS
10 | Sedimentation tank Supply materials, tools and manpower to maintain sedimentation tanks with dimensions (12×2.5 ×2.5) m for each tank, The work includes: - Completely washing and cleaning the walls and bottom using ( sandblast ) to remove the calcifications, rust, and any other material and prepare the tanks to paint with epoxy. -Removing all the accumulated sludge and heavy stacks of mud, -Repairing any defective parts in internal and external walls, bottom, repairing any leakage points. - Replacing the damaged and missing steel plates in order to restore the tank as per its original design. - Replacing the lamella sheet with Polyethylene sheets or PVC sheets with thick 3mm, black color , with the stainless steel spacers between panels. Inside surfaces: Shot blasted, one coat of suitable primer (UAE ,KUWAIT, Jorden origin ) followed by one coat of non-toxic epoxy paint to AWWA Standard C210-78 to a dry film thickness of 150 microns., external surfaces: Shot blasted, one coat of epoxy sealing primer to a dry film thickness of 145 microns, followed by one coat of polyurethane paint to 40 microns. The epoxy should consist of two components, Solvent-free epoxy resin coating for potable water-resistant to corrosion, chemical attack and abrasion and is suitable for application to reservoirs, tanks, silos, water treatment works, non-toxic, Contractor shall submit certificates and evidence confirming appropriateness and suitability of this material for use with potable water) In addition, the lower surfaces that will be in contact with the local concrete i.e. under surfaces of support feet will be given one coat of coal tar epoxy paint to a dry film thickness of 80 microns, and externally tank with suitable oil paint, the painting should do by using one layer of the anti-rust paint and two-layer of oil-based paint (UAE ,KUWAIT, Jorden origin ). as per requirements to complete the work according to the specifications of DoW and MC site engineer's instructions | 2 | pcs
خزان الترسيب تجهيز المواد والمعدات اللازمة لصيانة خزانات الترسيب بأبعاد (12 × 2.5 × 2.5) م لكل خزان ، ويشمل العمل: - غسيل وتنظيف الحوائط والأسفل بالكامل باستخدام (مسدس الرمل) لإزالة التكلسات والصدأ وأي مادة أخرى -وتحضير الخزانات للطلاء بالايبوكسي. إزالة جميع الأوساخ المتراكمة وأكوام الطين الثقيلة -وإصلاح أي أجزاء معيبة في الجدران الداخلية والخارجية والأسفل وإصلاح أي نقاط تسرب واستبدال الألواح الفولاذية التالفة والمفقودة لإعادة الخزان حسب تصميمه الأصلي استبدال صفائح الكاملة بصفائح من البولي ايثلين أو البي في سي سمك 3 ملم من النوع الأسود مع الفواصل بين الألواح وان تكون من الستانلس ستيل .، الأسطح الداخلية: مطلقة بالرش ، طبقة واحدة من مادة أولية مناسبة (منشأ إماراتي أو كويتي او اردني) متبوعة بطبقة واحدة من طلاء إيبوكسي غير سام وفقًا لمعيار AWWA C210-78 حتى سماكة غشاء جاف يبلغ 150 ميكرون. السطح الخارجي:مطلقة بالرش طبقة واحدة من دهان الإيبوكسي الأولى سماكة طبقة جافة 145 ميكرون ، تليها طبقة واحدة من طلاء البولي يوريثين حتى 40 ميكرون. يجب أن يتكون الإيبوكسي من مكونين ، طلاء راتنجات الايبوكسي الخالي من المذيبات لمياه الشرب المقاومة للتآكل و الهجوم الكيميائي والتآكل مناسب للتطبيق على الخزانات والخزانات والصوامع وأعمال معالجة المياه وغير سامة ويجب على المقاول تقديم الشهادات وأدلة تؤكد ملاءمة هذه المادة ومدى ملاءمتها للاستخدام مع مياه الشرب) بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسطح السفلية التي ستكون على اتصال بالخرسانة المحلية ، أي تحت أسطح أقدام الدعم ، ستُعطى طبقة واحدة من طلاء إيبوكسي قطران الفحم لفيلم جاف بسمك 80 ميكرون طلاء السطح خارجي للخزان بطلاء زيتي مناسب ويكون الطلاء باستخدام طلاء (المنشأ كويتي او اماراتي او اردني ) مضاد للاكسدة بطبقه واحدة وطلاء زيتي بواقع طبقتان. وحسب متطلبات استكمال العمل حسب مواصفات دائرة الماء وتعليمات مهندس الموقع التابع ميرسي كور.
11 | Collection tank Supply materials, tools, and manpower to maintain the collection tank with dimensions (6×2.5 ×2.5) m, The work includes completely washing and cleaning the walls and bottom using ( sandblast ) to remove the calcifications, rust and prepare the tanks to paint with epoxy. removing all the accumulated sludge and heavy stacks of mud, repairing any defective parts in internal and external walls, bottom, repairing any leakage points, replacing the damaged and missing steel plates in order to restore the tank as per its original design, the inside surfaces: Shot blasted, one coat of suitable primer (UAE وKUWIT, Jorden origin ) followed by one coat of non-toxic epoxy paint to AWWA Standard C210-78 to a dry film thickness of 150 microns., external surfaces: Shot blasted, one coat of epoxy sealing primer to a dry film thickness of 145 microns, followed by one coat of polyurethane paint to 40 microns. The epoxy should consist of two components, Solvent-free epoxy resin coating for potable water-resistant to corrosion, chemical attack and abrasion and is suitable for application to reservoirs, tanks, silos, water treatment works, non-toxic, Contractor shall submit certificates and evidence confirming appropriateness and suitability of this material for use with potable water) In addition, the lower surfaces that will be in contact with the local concrete i.e. under surfaces of support feet will be given one coat of coal tar epoxy paint to a dry film thickness of 80 microns, and externally tank with suitable oil paint, the painting should do by using one layer of the anti-rust paint and two-layer of oil-based paint ( German, Hungarian, Danish). as per requirements to complete the work according to the specifications of DoW and MC site engineer's instructions | 1 | PCS
خزان التجميع تجهيز المواد والمعدات اللازمة لصيانة خزان التجميع بأبعاد (6 × 2.5 × 2.5) م ، ويشمل العمل غسيل وتنظيف الحوائط والأسفل بالكامل باستخدام (الرمل) لإزالة التكلسات والصدأ وتجهيز الخزانات للدهان بالإيبوكسي. إزالة جميع الأوساخ المتراكمة والأكمام الثقيلة من الطين ، وإصلاح أي أجزاء معيبة في الجدران الداخلية والخارجية ، والقاع ، وإصلاح أي نقاط تسرب ، واستبدال الألواح الفولاذية التالفة والمفقودة لإعادة الخزان حسب تصميمه الأصلي ، الأسطح الداخلية: مطلقة بالرش ، طبقة واحدة من مادة أولية مناسبة (كويتي او اماراتي او اردني) متبوعة بطبقة واحدة من طلاء إيبوكسي غير سام وفقًا لمعيار AWWA C210-78 حتى سماكة غشاء جاف يبلغ 150 ميكرون. السطح الخارجي:مطلقة بالرش طبقة واحدة من دهان الإيبوكسي الأولى سماكة طبقة جافة 145 ميكرون ، تليها طبقة واحدة من طلاء البولي يوريثين حتى 40 ميكرون. يجب أن يتكون الإيبوكسي من مكونين ، طلاء راتنجات الايبوكسي الخالي من المذيبات لمياه الشرب المقاومة للتآكل و الهجوم الكيميائي والتآكل مناسب للتطبيق على الخزانات والخزانات والصوامع وأعمال معالجة المياه وغير سامة ويجب على المقاول تقديم الشهادات وأدلة تؤكد ملاءمة هذه المادة ومدى ملاءمتها للاستخدام مع مياه الشرب) بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسطح السفلية التي ستكون على اتصال بالخرسانة المحلية ، أي تحت أسطح أقدام الدعم ، ستُعطى طبقة واحدة من طلاء إيبوكسي قطران الفحم لفيلم جاف بسمك 80 ميكرون طلاء السطح خارجي للخزان بطلاء زيتي مناسب ويكون الطلاء باستخدام طلاء (كويتي او اماراتي او اردني) مضاد للاكسدة بطبقه واحدة وطلاء زيتي بواقع طبقتان. وحسب متطلبات استكمال العمل حسب مواصفات دائرة الماء وتعليمات مهندس الموقع التابع ميرسي كور.
12 | Filters System Supply materials, tools, and manpower to maintain on 2 filter holding tanks, with dimensions( D=2.5m, L=6m), the work includes:- -Removal of current medium from high pressure sand filter, with removed medium to be disposed to an agreed site by the approval of MC Engineer. Filter to be isolated, drained . The Contractor shall agree a safe method of work with the MC Engineer prior to work commencing. - Remove ( sand & gravel) layers and old nozzles , the contractor Should remove all debris and waste to the proper dump location approved by the municipality. the price includes cleaning the filters from inside and outside by using "sandblast" to remove the calcifications, rust and prepare the filters to paint with epoxy. - maintain and weld the nozzles' base plate and supporting it by using I beam channel 6", filters' base and out the frame, all the necessary cutting, welding, and fixing works by using steel badges, and maintain filter remaining parts with: - coating the internal face with one prime layer and two layers of an alimentary epoxy thickness (135 microns) (UAE وKUWIT, Jorden origin) (The epoxy should consist of two components, Solvent-free epoxy resin coating for potable water-resistant to corrosion, chemical attack, and abrasion and is suitable for application to reservoirs, tanks, silos, water treatment works, on-toxic, Contractor shall submit certificates and evidence confirming appropriateness and suitability of this material for use with potable water), and externally filter with suitable oil paint, the painting should do by using one layer of the anti-rust paint and two-layer of oil-based paint ( UAE و KUWIT, Jorden origin ). - Supply and install new nozzles made from plastic-based on local market availability for all filters number of nozzles is not less than 500 in each filter to provide Q=200m3/h. -supply and install new vent valves of (English, American, French, German, Japanese, Belgian, Dutch). - replace the damaged parts with new ones (washers, pressure gauge, bolts) of according to the specifications of the Directorate of water and Site engineer's instructions. | 2 | PCS
منظومة الفلاتر تجهيز المواد والمعدات اللازمة لإجراء الصيانة على فلاتر عدد 2 الرمل والحصى المتدرج , الفلاتر تكون افقية الشكل فلتر ابعاده (2.5*6 متر) مصنوع من الفولاذ الطري و يشمل العمل : -فتح وتفريغ كلا الفلترين من محتوياتها (طبقات الرمل والحصى والنوزلات القديمة ) ونقل هذه المخلفات الى مكان آخر توافق عليه البلدية, وتنظيف الفلتر داخليا وخارجيا باستخدام (مسدس رمل) لإزالة الترسبات والصدأ وتهيئة الفلتر الطلاء بمادة الايبوكسي. - إجراء عملية الصيانة واللحام على لوح قاعدة النوزلات والدش والقاعدة وإزالة الصدأ وتهيئة الفلتر الطلاء بمادة الايبوكسي. - إجراء عملية الصيانة واللحام على لوح قاعدة النوزلات والدش و صيانة المساند المتضررة أسفل حامل النوازل باستخدام حديد شيلمان اي بيم قياس 6 انج و القاعدة التي يستند عليها الفلتر والسطح الخارجي للفلتر مع كل ما يلزم من أعمال القطع واللحام والتثبيت باستخدام باجات تقويه او جنلات وكذلك صيانة باقي أجزاء الفلاتر بالكامل. - طلاء السطح الداخلي بطبقة أساس وطبقتين من الايبوكسي الغذائي سمك 135 ميكرون (امارتي,اردني,كويتي المنشأ ) (طلاء الايبوكسي خالي من المذيبات صالح طلاء خزانات مياه الشرب ، مقاومة للتآكل التفاعل الكيميائي والتآكل ومناسبة للاستعمال على الخزانات ، الصوامع ، محطات معالجة المياه ،غير سام، يجب على المقاول تقديم شهادات وأدلة تؤكد ملاءمة هذه المواد للاستخدام مع مياه الشرب) وطلاء السطح خارجي للفلتر بطلاء زيتي مناسب ويكون الطلاء باستخدام طلاء (امارتي,اردني,كويتي المنشأ ) مضاد للاكسدة بطبقه واحدة وطلاء زيتي بواقع طبقتان. - تجهيز واستبدال كل النوزلات القديمة بنزلات أصلية جديدة,عدد الفوهات (النوزلات) يجب أن لا يقل عن 500) نزول لكل فلتر بما يضمن تصريف 200م3/ساعة, . -تجهيز وتثبيت صمامات تنفيس جديدة منشأ الإنجليزية ، الأمريكية ، الفرنسية ، الألمانية ، اليابانية ، البلجيكية ، الهولندية. كما يشمل السعر استبدال الاجزاء المتضررة أو الغير مناسبة بأخرى جديدة مثل (الواشرات, مقياس الضغط, البراغي.....الخ) وبما يضمن فحص وتشغيل الفلتر وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات المهندس المشرف.
13 | Sand and gravel filters Supply materials, tools, and manpower to supply and install media filters of the following specification: 1) 10 cm even layer of lightly compacted coarse gravel, (9.5 - 13.5 mm), washed prior to installation. Gravel supplied should be in accordance with BS 1438:2004 2) 10 cm even layer of lightly compacted medium gravel (6.5 - 9.5 mm), washed prior to installation. Gravel supplied should be in accordance with BS 1438:2004 3) 10 cm even layer of lightly compacted fine gravel (2.5 - 6.5 mm), washed prior to installation. Gravel supplied should be in accordance with BS 1438:2004 4) Quartz sand (0.6 - 0.65 mm), compacted to within 40 cm of the water inlet pipe. In accordance to EN 12904, Type 1, free of clay, dust, organic matter or any other contamination. Density of 2.6 g/cm3 and a bulk density of 1500 kg/m2. Of a round, spherical nature, yellow in color. Supplied in 25 kg PE-bags, palletized and shrink-wrapped. Similar to that supplied by (Al-Nawafleh) or equivalent. Prior to installation the contractor shall supply a certificate from an accredited laboratory showing the results of a sieve test, which has been undertaken in accordance to ASTM C 136. In addition the DoW shall examine the medium and advise on its suitability and MC Engineer supervision. | 25 | M3
"مرشحات الرمل والحصى توريد المواد والأدوات والقوى العاملة لتوريد وتركيب مرشحات وسائط بالمواصفات التالية: طبقة حتى 10 سم من الحصى الخشن المضغوط قليلاً (9.5 - 13.5 مم) ، وغسلها قبل التركيب. يجب أن يكون الحصى المزود مطابقًا للمواصفة BS 1438: 2004 طبقة مستوية 10 سم من الحصى المتوسط ​​المضغوط قليلاً (6.5 - 9.5 مم) ، تغسل قبل التركيب. يجب أن يكون الحصى المزود مطابقًا للمواصفة BS 1438: 2004 طبقة حتى 10 سم من الحصى الناعم المضغوط قليلاً (2.5 - 6.5 مم) ، تغسل قبل التركيب. يجب أن يكون الحصى المزود مطابقًا للمواصفة BS 1438: 2004 رمل الكوارتز (0.6 - 0.65 مم) ، مضغوط في حدود 40 سم من أنبوب مدخل المياه. وفقًا لمعيار EN 12904 ، النوع 1 ، خالٍ من الطين والغبار والمواد العضوية أو أي ملوثات أخرى. كثافة 2.6 جم / سم 3 والكثافة الظاهرية 1500 كجم / م 2. ذات طبيعة كروية مستديرة ، صفراء اللون. يتم توفيرها في أكياس من البولي إيثيلين سعة 25 كجم ، ومنصات نقالة ومغلفة بالانكماش. على غرار ما قدمته (النوافذ) أو ما يعادلها. قبل التنصيب الميديا ، يجب على المقاول تقديم شهادة من مختبر معتمد توضح نتائج اختبار الغربال ، الذي تم إجراؤه وفقًا لمعيار ASTM C 136. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مديرية الماء فحص الوسيط وتقديم المشورة بشأن ملاءمته وبإشراف مهندس ميرسي كور
14 | Fast mixer unit Supply and install Fast mixer unit (1 in each sedimentation tank) with ( origin Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, Belgian), specification of electric motor class F, IP55, 380 V, 3 phase, 1.5 KW and 940 r.p.m, shaft and impeller made from stainless steel, the price includes construct steel sunshade covered with corrugated sheet on it and proper modification to fix its base on all electromechanical connections (electrical cables, base steel frame.....etc.) to implement the work according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. وحدة المزج السريع تجهيز ونصب وحدة المزج السريع جديدة (1 في كل خزان ترسيب) ذات منشأ (هولندي ,امريكي,انجليزي,دنماركي,فرنسي,الماني,يابني,بلجيكي)), مواصفات المحرك الكهربائي فئة اف , 380 فولت, 3 فيز, 1.5 كيلووات وعدد الدورات 940 دورة بالدقيقة, (اي بي 55) ناقل الحركة (شفت) والمروحة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويشمل السعر عمل سقف من الصفيح المضلع عليها و إجراء التعديل المناسب لإصلاح المعدات بدقة على موقعها مع عمل جميع الاتصالات والاعمال الكهروميكانيكية مثل (كابلات كهربائية، قاعدة الهيكل الفولاذي، وما إلى ذلك) تنفيذ العمل بدقة ، وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 2 | L.S
15 | Low mixer unit Supply and install Low mixer unit, (1 in each sedimentation tank) of ( origin Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, Belgian) specification of electric motor class F, IP55, 380 V, 3 phase, 0.75 KW and 50 rpm., shaft, and propeller made from stainless steel, the price includes construct steel sunshade covered Corrugated sheet on it and proper modification to fix it base on all electromechanical connections (electrical cables, protection steel frame) to implement the work according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. وحدة المزج البطيء تجهيز ونصب وحدة المزج البطيء جديدة(1 في كل خزان ترسيب) ذات منشأ هولندي ,امريكي,انجليزي,دنماركي,فرنسي,الماني,يابني,بلجيكي), مواصفات المحرك الكهربائي فئة (اف) 380 فولت, 3 فيز, 0.75 كيلو واط وعدد الدورات 50 دورة بالدقيقة, (اي بي 55), ناقل الحركة (شفت) والمروحة مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ ويشمل السعر عمل سقف من الصفيح المضلع عليها و إجراء التعديل المناسب لإصلاح المعدات بدقة على موقعها مع عمل جميع الاتصالات والاعمال الكهروميكانيكية مثل (كابلات كهربائية، قاعدة الهيكل الفولاذي، وما إلى ذلك) تنفيذ العمل بدقة ، وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 2 | L.S
16 | Chlorine Unit Supply, install, and testing Chlorine unit with 2 kg/h capacity, the work includes supply and installs Chlorine Boosting Pump (Q= 2m3\h, H=80m)(German, Italian, English, American, Danish)), with an injector Alldoz type, flowmeters, connection accessories of copper pipes, bronze locks, and complete network of UPVC pipes with all device that damage or loss and all mechanical and electrical connection with the main electrical board, with all the works required to complete the job according to specifications of Directorate of water and instruction by supervisor engineer. تجهيز وربط واختبار منظومة كلور جديده سعة 2 كغم/ساعة بالكامل وتشمل مضخة الكلور (التصريف =2م3/سا , الضغط = 80م) منشا (الماني,ايطالي,انكليزي,امريكي,دنماركي) , وجهاز الحقن نوع الدوس و جميع المقاييس و التوصيلات الأنابيب النحاسية واقفال البرونز و توصيلات أنابيب (يو بي في سي) مع كافة أعمال التوصيل الميكانيكي والكهربائي مع البورد الرئيسي وكافة الأعمال اللازمة لاتمام عمل المنظومة بالشكل المناسب وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 2 | L.S
17 | Alum. system Supply, install, and testing Alum system, with origins of (British, German, French, Spanish, American, and Japanese) the work includes (dosing pump 0.37KW, 220 L\h ) and mixer device with electrical motor power = 0.75 KW, 50 Hz, IP55) and all connection of accessories (valves and UPVC pipes with fitting, gauge, wirings, cables, control panel, 1m3 water tank, and steel frame) and all mechanical and electrical connection with the main electrical board, with all the works required to complete the job according to specifications of Directorate of water and instruction by supervisor engineer. منظومة الشب تجهيز وربط واختبار منظومة الشب جديده (ألماني بريطاني,فرنسي,اسباني ,امريكي, ياباني,) ويشمل العمل تجهيز وربط مضخة زرق الشب ذات ( 0.37 كيلو واط و 220 لتر/ساعة) و جهاز الخلاط ذو المحرك الكهربائي بقدرة 0.75كيلوواط,50 هرتز ,اي بي 55 مع جميع التوصيلات مثل الصمامات والأنابيب البلاستيكية (يو بي في سي) و المقاييس و الأسلاك والكابلات ولوحة التحكم للنظام وخزان البلاستيكي 1م3 و الهيكل الحديدي الخاص به .....) مع كافة أعمال التوصيل الميكانيكي والكهربائي مع البورد الرئيسي وكافة الاعمال اللازمة لإتمام العمل وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 2 | L.S
18 | Back-washing unit Supply materials, tools, and manpower to maintain and operate the Back-washing unit including the air blower compressor(200M3/H), and the water pump(200M3/h, H=15), and it should be connected to the new control panel, the price includes making a water trap on the form ( Ⴖ ) with high 3m by using a GI pipe with diameter 4", and maintaining all its pipes and fitting, and all the requirements to achieve the works according to the specifications of Directorate of water and Site engineers instructions. منظومة الغسل العكسي تجهيز المواد والمعدات اللازمة لإجراء الصيانة وتشغيل على منظومة الغسل العكسي ويشمل ضاغطة الهواء 200 متر مكعب ساعة و مضخة الماء (200 متر مكعب ساعة والضغط=15) مع الربط بلوحة التحكم الجديدة مع بدء التشغيل, ويشمل السعر عمل أنبوب مصيدة ماء على شكل حرف يو مقلوب و بارتفاع 3م باستخدام أنبوب قياس 4 انش مع صيانة واصلاح شبكة الأنابيب والفتنكات الخاصة بالمنظومة مع كل أعمال التجهيز و الربط للأنابيب ومقاييس الضغط مع جميع المتطلبات لتحقيق أداء سليم ومنظم للمنظومة وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 2 | PCS
19 | The main electrical control board Supply materials, tools, and manpower to rehabilitate the main electrical distribution board (cabinet), the works include supplying and connecting all new electrical devices in the board like (circuit breaker size 160 A (2 pcs), starters, Three Phase Contactor 65KW (6 pcs), overloads(40-60 A (2 pcs), timers (2 pcs), and phase failures(4 pcs) with (ABB or Shenider type) (to be fitted with new electrical devices for the WTP after rehabilitation)and (remove all old electrical devices existing in the board), also supply & connection indication lamps, Ammeters, voltmeter with selector switch, terminals, cable glands and fixation, Bus bars, and all the necessary wiring, the work including supply and install new Electric circuit breaker 3-PH with 630A board' with good origin( ABB or equivalent), maintain or replace and painting the damaged or missed doors of the board, with all requirements to make all electrical device in the board work in good condition and regularly form according to the specifications of the directorate of water and site engineer's instructions. | 1 | L.S
لوحة التحكم الكهربائية الرئيسية تجهيز المواد والمعدات والقوه العاملة اللازمة لاجرء عملية تاهيل شامله على لوحة التحكم الرئيسية (البورد الكهربائي) ويشمل العمل اعادة تجهيز وربط وتسليك كافة الاجهزه الكهربائية في البورد الكهربائي باخرى جديدة ويتضمن ( كل قواطع الدوره الكهربائية 160 امبير عدد2و الستارترات و الكونتكترات 3 فيز والوفر لودات 40-60 امبير عدد 2والتايمرات عدد2 و الفيز فلرات عدد4) ذات منشأ اصلي (منشا اي بي بي اوشنايدر) (للتناسب مع قدرة جميع الاجهزة الكهرائية لمجكع الماء بعد التاهيل) مع (ازالة الاجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة حاليا في البورد الكهربائي) مع تجهيز وتسليك وربط ( مصابيح الاشارة, اميتر فولتميتر مع مبدل, سداد الكيبل ,مثبت, باز بار وجميع الاسلاك الضروريه ) ويشمل السعر تجيز وربط قاطع دورة كهربائي رئيسي ثلاثي الطور سعة 630امبير ذو منشأ اصلي ( اي بي بي مايكافئها) مع صيانة او استبدال وصبغ الابواب المتضرره او المفقودة للبورد الكهربائي مع توفير جميع المتطلبات الضروريه لكي يعمل البورد الكهربائي بانتظام وبشكل جيد وحسب مواصفات مديرية الماء و موافقات المهندس المشرف
20 | Manual changeover switch Supply materials, tools, and manpower to supply, install, connect and test new manual changeover switch (three-position) 630 Amps, to be fixed inside the suitable box IP55 with dimensions (60*50*30) cm. preferred brands Schneider, ABB. And all connections cables between the main source, generator, and accessories with all requirements to complete the works according to the specifications of the Directorate of water and site engineer's instructions. مفتاح النقل اليدوي تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتنصيب وربط واختبار مفتاح نقل يدوي (ثلاث وضعيات) جديد 630 أمبير مع البوكس المعدني اي بي 55 بابعاد (60*50*30) سم (يفضل ان يكون المنشأ شنايدر او اي بي بي ), مع ربط الكابلات بين المصدر الرئيسي والمولد وملحقاتها مع جميع المتطلبات لإكمال العمل بشكل تام وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 1 | PCS
21 | Supply materials, tools, and manpower to maintain the electrical generator (Perkins )of 250 KVA capacity, 230/400 V, 3-phase, 1500 r.p.m, 50 HZ, the works include replacing all electrical devices and mechanical parts to the generator to be able to function work with full manufacture power under high temperature that reaches 55° with warranty 3 months or 200 operation hours. The work includes supply operational materials for the generator including 2 batteries size (120A, 12V), Oil 200 liter packed in container density 20W-50 (changed), and starters system, exhaust, and radiator. And 6 sets of oil and air filters suitable for Perkins generator 250KVA, all operation parts should be from German, Hungarian, or Danish for installing on existing electrical generator brand Perkins capacity of 250 KVA capacity. with all requirements to complete the works according to the specifications of the Directorate of water and the Site engineer's instructions. تجهيز المواد والعمل على إجراء الصيانة الميكانيكية والكهربائية على المولد كهربائي نوع بيركنز بقدرة 250 ك ف أ، 230/400 فولت، 3-فيز، 1500 دورة في الدقيقة, 50هرتز، ويشمل العمل إجراء التجفيف الكامل على المحرك الكهربائي باستخدام قطع غيار اصلية مع استبدال جميع الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار المفقودة والمتضررة ليعمل المولد بطاقة التصميمية القصوى تحت درجة حرارة جو عالية تصل إلى 55 درجة مئوية مع فترة ضمان التشغيل 3 اشهر او 200 ساعة تشغيل. ويشمل العمل تجهيز المواد التشغيلية للمولد الكهربائي قدرة 250 ك.ف.أ مثل البطاريات عدد 2 قياس 120 امبير و 12 فولت ، والزيت كمية 200 لتر كثافة دبليو 20-50 (متغير),و 6 مجاميع من فلاتر الهواء والزيت و استبدال الكزوز والسلف و الراديتر كل المواد التشغيلية يجب أن تكون منشأ بما تتلائم مع المولدة 250 ك.ف.ا،حسب مواصفات مديرية المياه وتعليمات المهندس المشرف | 1 | L.S
22 | Supply and install Shut-off butterfly valve size (2)", PN16 with rubber seal of a (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian), with Disk/ductile, cast iron with epoxy coated, standards ISO top flange for direct mounting double flange (long type)) تجهيز و ربط صمام فراشة قياس 2 انج (بي ان 16)نوع فراشة من منشأ(هولندي,امريكي,انكليزي,دنماركي,فرنسي,الماني ,ياباني, او بلجيكي) مواصفات قرص / مطيل، الحديد الزهر المطلي بالإيبوكسي ، أيزو ستندر, الشفة العلوية التركيب المباشر شفة مزدوجة (نوع طويل) | 2 | PCS
23 | Supply and install Shut-off butterfly valve size (4)", PN16 with rubber seal of a (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian), with Disk/ductile, cast iron with epoxy coated, standards ISO top flange for direct mounting double flange (long type)) تجهيز و ربط صمام فراشة قياس 4 انج (بي ان 16)نوع فراشة من منشأ(هولندي,امريكي,انكليزي,دنماركي,فرنسي,الماني ,ياباني, او بلجيكي) مواصفات قرص / مطيل، الحديد الزهر المطلي بالإيبوكسي ، أيزو ستندر, الشفة العلوية التركيب المباشر شفة مزدوجة (نوع طويل) | 4 | PCS
24 | Supply and install Shut-off butterfly valve size (6)", PN16 with rubber seal of a (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian), with Disk/ductile, cast iron with epoxy coated, standards ISO top flange for direct mounting double flange (long type)) تجهيز و ربط صمام فراشة قياس 6 انج (بي ان 16)نوع فراشة من منشأ(هولندي,امريكي,انكليزي,دنماركي,فرنسي,الماني ,ياباني, او بلجيكي) مواصفات قرص / مطيل، الحديد الزهر المطلي بالإيبوكسي ، أيزو ستندر, الشفة العلوية التركيب المباشر شفة مزدوجة (نوع طويل) | 8 | PCS
25 | Supply and install Shut-off butterfly valve size (6)", PN16 Gearbox type with rubber seal of a (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian), with Disk/ductile, cast iron with epoxy coated, standards ISO top flange for direct mounting double flange (long type)) تجهيز و ربط صمام فراشة قياس 6 انج (بي ان 16)نوع كيربوكس من منشأ(هولندي,امريكي,انكليزي,دنماركي,فرنسي,الماني ,ياباني, او بلجيكي) مواصفات قرص / مطيل، الحديد الزهر المطلي بالإيبوكسي ، أيزو ستندر, الشفة العلوية التركيب المباشر شفة مزدوجة (نوع طويل) | 4 | PCS
26 | Supply and install Shut-off butterfly valve size (8)", PN16 sandwich-type with rubber seal of a (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian), with Disk/ductile, cast iron with epoxy coated, standards ISO top flange for direct mounting double flange (long type)) تجهيز و ربط صمام فراشة قياس 8 انج (بي ان 16)نوع فراشة من منشأ(هولندي,امريكي,انكليزي,دنماركي,فرنسي,الماني ,ياباني, او بلجيكي) مواصفات قرص / مطيل، الحديد الزهر المطلي بالإيبوكسي ، أيزو ستندر, الشفة العلوية التركيب المباشر شفة مزدوجة (نوع طويل) | 14 | PCS
27 | Supply and install pressure gauge 25 bar, 1\2", made from steel of (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian) origin. تجهيز و ربط مقياس ضغط 25 بار منشأ انكليزي,هولندي,الماني,فرنسي,امريكي, او بلجيكي) مصنوع من حديد مقاس 1\2 انج | 4 | PCS
28 | .Drainage water steel pipe Supply material, tools, and manpower to supply, install and connect an HDPE pipe conforms to the Iraqi Standard 1462 modified according to the International Organization for Standardization 2007/4427 of Iraqi or Egyptian origin, length of 60 m, and diameter of 400mm, to lengthen the end of the return water pipe of the river. The work includes digging 60 cm width and a depth of not less than 120 cm from the upper surface of the pipe, laying pipes, welding, and drawing water (if any). Then burial with sand at a layer of 20 cm below the pipe, 20 cm above the pipe, then burial with fine digging soil, then edging with the re-work of all the sidewalks and concrete pours that are raised to the width of the pipe track, the price includes make inspection manhole with internal dimensions (1*1*1)m with wall width 18cm, by using concrete C25, and cover it with checker plate one face thickness 3 mm with its ring made from steel L section size 2" thickness 3 mm, The price includes all concrete casting works with a specification of 1:2:4, burial with space, good curbs, and the thickness of the casting is 20 cm for the street cross, taking into account the use of two layers of BRC measuring 5 mm. the path of new pipe from the WTP to the river with all requirements to make the work complete according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. | 1 | L.S
انبوب الماء الراجع للنهر تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبيت وربط انبوب بولي اثلين HDPEمطابق للمواصفة العراقية 1462 المعدلة وفق مواصفة المنظمة الدولية للتقيس 2007/ 4427 من منشأ عراقي او مصري طول60م وقطر 400 ملم لتطويل نهاية انبوب الماء الراجع للنهر ويشمل العمل حفر عرض 60سم وعمق لايقل عن 120سم من السطح الاعلى للانبوب و مد انابيب واللحام وسحب المياه (ان وجدت) ثم القيام بالدفن بالرمل طبقة 20سم تحت الانبوب 20 سم فوق الانبوب ثم الدفن بتراب الحفر الناعم ثم الحدل مع اعادة عمل كل الارصفة والصبات الكونكريتيه التي ترفع لمعرضتها المسار الانبوب مع عمل مانهول كونكريتي مسلح بابعاد داخلية (1*1*1)م وسمك الجدار 18سم وباستخدام خلطة كونكريت المقاوم سي25 مع ويغلف بالجكر بليت وجه واحد سمك 3 ملم مع الاطار مصنوع من مقاطع حديد حرف ل قياس 2 انج سمك 3ملم. ويشمل السعر جميع اعمل الصب الكونكريتي بمواصفة 1:2:4 والدفن بالسبيس والحدل الجيد وسمك الصب 20سم لتعبيرة الشارع مع مراعاة استخدام طبقيتن بي ار سي قياس 5 ملم .المسار الانبوب الجديد من مجمع الماء باتجاه النهر مع عمل جميع المتطلبات لأكمال العمل بشكل تام وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف
29 | Supply material, tools, and manpower to rehabilitate the fence of the water treatment plant by demolition and rebuilding one side of the fence with a high of 2.5m and length of 35m by using hollow concrete block dimensions (40*20*20)cm with clean sand and cement mortar mix ratio 1: 3, with plastering the external and internal walls by using sand and SRC cement mortar with 3cm thickness and mix ratio 1:2. The price includes maintaining the existing 3 other sides fence by repairing all damages, crackers, and holes on both sides by using sand and SRC cement mortar with a 3cm thickness and a mix ratio of 1:3, according to the instructions of the Site Engineer. | 1 | L.S
تجهيز المواد والمعدات والعمل على تأهيل السياج الخارجي لمجمع الماء بواسطة هدم واعادة بناء أحد أضلاع السياج بارتفاع 2.5م و طول 35 متر باستخدام البلوك الكونكريتي المجوف قياس (20*40*20)سم مع مونة السمنت والرمل وبنسبة خلط 1:3 مع لبخ البناء من الداخل و الخارج باستخدام مونة السمنت المقاوم والرمل بنسبة خلط 1:2 وسمك اللبخ 3سم, ويشمل السعر اصلاح جميع الأضرار والشقوق والتصدعات والثقوب الموجودة بالسياج الحالي من الداخل والخارج باستخدام مونة الأسمنت والرمل المغسول بنسبة خلط 1:3 وإتمام العمل بالشكل المناسب وحسب توجيهات المهندس المشرف على العمل.
30 | Supply materials, tools, and manpower to paint the fence of the WTP and service building walls by using (plastic-based paint, similar to JOTUN paint), paints in three layers the price including clean and repair wall cracks, contractor to ensure proper filling of wall cracks with cement mortar and stones, approval of work by site engineer all works should be prepared for painting works, according to the instructions of the site engineer. تجهيز المواد والعمل على إجراء عملية الصبغ على سياج وجدران بناية الخدمات باستخدام طلاء بلاستيكي (جوتن ) بواقع ثلاث طبقات ويشمل العمل على تهيئة الجدران لعملية الصبغ بواسطة ملء الشقوق بمونة السمنت والرمل وتنظيف سطح الجدار ويجب موافقة المهندس المشرف على جودة التهيئة قبل إجراء عملية الصبغ وحسب توجيهات المهندس المشرف | 700 | M2
31 | Supplying materials, tools, and manpower to fix and rehabilitate the iron slide door for the CWTP with Dim. (4x2)m, the price includes : -installing the door according to the instructions of the Site engineer. - supply and install door lock. -painting the door on both sides with three layers of paint type (JOTUN ) and according to the instructions of the Site engineer. تجهيز المواد والمعدات والعمل على صيانة وتثبيت باب حديد سلايد لمجمع الماء بأبعاد (2×4 )م باستخدام يشمل السعر تهيئة وتثبيت الباب الحديد بالشكل المناسب مع الصبغ الزيتي بواقع ثلاث طبقات مع تجهيز و تثبيت كيلون ذو , (جوتن) وحسب توجيه المهندس المشرف على العمل | 1 | PCS
32 | Supply and install hand wash basin )(55*40 cm) dim. with tap mixer, ( UAE or Turkish Origin), Mixer with chrome finish, galvanized coating from inside to resist saltwater, the contractor is responsible for all fittings, materials, the price including supply and connect galvanized water pipe 1/2" from the water heater to hand wash basin, all work required to complete this work. and according to the specifications of the Directorate of water and Site engineer's instructions. تجهيز وربط مغسلة قياس(55*40) سم مع خلاط المغسلة وتكون من منشأ (اماراتي او تركي ), الخلاط يجب ان يكون مصنوع من الكروم المجلفن المقاوم للصدأ والأملاح والمقاول مسؤول عن تجهيز توصيلات الربط والاقفال والسعر يشمل تجهيز و ربط أنابيب الماء الساخن من السخان الى المغسله باستخدام انابيب ماء مصنوعة من الحديد المغلون قطر 1/2 انش مع كل ما يلزم لإتمام العمل. | 1 | PCS
33 | Supply, install electrical water heater size 120L of ,(Turkish or Iraq origin - Al-Tahan) with thermostat and heater with a power of( 3000 watts), the price includes supply and fixing all connection joint that necessary such a ( valves, vent pipes, all connection joints) and connect it with water network, connect it with the main electric network according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. تجهيز و نصب وتأسيس سخان ماء سعة 120 لتر ( تركي او عراقي-الطحان- المنشأ) مع الثرموستات والهيتر الخاص به قدرة (3000 واط ), ويشمل السعر تجهيز وتثبيت جميع التأسيسات الضرورية لإتمام العمل مثل (الأقفال وأنبوب التنفيس و كل انواع التنكات الضرورية ) مع ربط السخان بشبكة الماء وايصال التيار الكهربائي له | 1 | PCS
34 | Supply materials, tools, and manpower required to supply install squatting toilet seats of (UAE or Turkish or other equivalent origins as approved by the supervisor engineer) with gully traps, connect with the main manhole by a sufficient plastic pipe with D(10)cm and cover around all sides with cement & sand mortar by mix ratio (1:3). the price including re-covering the latrine floor to its origin status before rehabilitation and completing the work as appropriate and according to the instructions of the Site Engineer. تجهيز المواد والمعدات اللازمة وكادر العمل للقيام بتجهيز وتركيب مقعد شرقي فرفوري جديد ذو , (اماراتي او تركي او مايكافئه من المناشئ الأخرى (حسب موافقة المهندس المشرف) مع الكلي تربط على المنهول الخارجي بواسطة أنبوب بلاستيكي (10)سم , مع التغليف من جميع الجوانب بالخرسانة بنسبة خلط (1:3) ,ويشمل السعر ارجاع تغليف ارضية التواليت الى ما كانت عليه قبل عملية التأهيل وحسب توجيهات المهندس المشرف على العمل | 1 | L.S
35 | Supply, fix and install a Chrome Finish Shower System kit with Control Handle, Shower Heads of (1/2 inch) of (Turkish or other equivalent origins), according to the instructions of the Site Engineer. تجهيز و ربط وتثبيت مجموعة دش قياس (1/2 انج) ( تركي المنشأ او ما يكافئها) ويتضمن :خلاط والهوز ورأس الدش, الدش يجب ان يكون مصنوعه من الكروم الثقيل ذو الإنهاء الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف على العمل . | 1 | PCS
36 | Supply, install and test a new ceiling fan with 5-Speed Fan Control Switch, (Turkish, or Indian origin) and connect it to an electric current with all necessary accessories and switch to complete the work. تجهيز المواد والمعدات والعمل على تجهيز و تنصيب واختبار مروحة سقفية جديده مع مفتاح التحكم بالمروحة السقفية ذو 5 سرعات ذات ة منشأ تركي او هندي مع ربطها بالتيار الكهربائي وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب توجيهات المهندس المشرف على العمل | 1 | PCS
37 | Supply materials, tools, and manpower for supply and install LED bulbs 75 watts with bulbs holder with water proof (UAE origin or equivalent) تجهيز المواد والمعدات والعمل على تجهيز وربط مصابيح ليد 75 واط مع القواعد الخاصة بها ذات نوعية رصينة اماراتي المنشأ او ما يكافئها | 5 | PCS
38 | projector Lighting Supply and install a new LED floodlight of 600 watts white color (IP66), UAE, Jorden, Suadi) with electrical connection by using copper cables size (2X2.5mm2), and all necessary required to achieve work according to the specifications of Directorate of water and Site engineer's instructions. الأنارة تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز و تنصيب بلاجكتور جديد نوع ليد ابيض اللون 600 واط (اي بي 66) امارتي وسعودي والاردن المنشا مع الربط الكهربائي باستخدام سلك نحاسي قياس (2*2.5ملم2)مع جميع المتطلبات اللازمة لأنجاز العمل, وفقا لمواصفات مديرية الماء والتعليمات من قبل المهندس المشرف. | 6 | PCS
39 | Site clearing Supply materials, tools, and manpower to - Cleaning and preparing the worksite before and after the rehabilitation process, work includes cleaning the yard of the water treatment plant from all obstacles ( bushes, reeds, accumulated sludge, debris, steel scrap, waste) to the proper dump location approved by the municipality, opening the blockages in the wash facilities of the service building, preparing and leveling the water treatment plant's yard in the appropriate form. - Decommissioning, loading, transporting and unloading the old water pumps to the store of the directorate of Water in Al-Qurnah water. according to the site engineer's instructions. | 1 | L.S
تجهيز المواد والأدوات والعمل على - تنظيف وتهيئة موقع العمل قبل وبعد عملية تأهيل وتتضمن تنظيف مساحة مجمع الماء من جميع العوائق (قصب و شجيرات والاطيان والانقاض وسكراب الحديد مع جميع مخلفات التأهيل بعد اكمال عملية التأهيل إلى مكان توافق عليه البلدية مع فتح الانسدادات في المرافق الصحية و ترتيب وتسطيح فناء مجمع الماء بالشكل المناسب - تفكيك و تحميل ونقل وتفريغ مضخات الماء القديمة إلى مخزن مديرية ماء الكرنة بعد اكمال عملية التأهيل. وحسب توجيهات المهندس المشرف على العمل
40 | Supply, install and operate manual chain pulley to lift the submersible pumps with 3 ton, Turkish origin or equivalent. تجهيز المعدات والأدوات والعمل على تجهيز وتثبيت واختبار بكرة يدوية لرفع الغطاس سعة 3 طن تركي المنشأ او ما يكافئها | 1 | PCS
41 | Fixing concrete slab Supply materials, and manpower, to maintain the concrete slab inside the WTP in the walking space around 50m2, the works includes: scraping the floor from all stocked muds, and apply concrete patching (mixed 1:2:4) fixing to the slab to ensure the surface is even and not causing stagnation of water. توريد المواد والقوى العاملة لتصليح الصبة الخرسانية داخل محطة معالجة المياه في مساحة المشي حوالي 50 مترًا مربعًا ، وتشمل الأعمال: كشط الأرضية من جميع الوحل العالق ، وتطبيق الترقيع الخرساني (نسبة خلط 1: 2: 4) الصيانة تشتمل تأكد من أن السطح مستوٍ ولا يتسبب في ركود الماء. | 1 | L.S
42 | Supply and install flow meter double flange, size 10", made from steel of (Dutch, American, English, Danish, French, German, Japanese, or Belgian)) تجهيز و ربط مقياس تدفق دبل فلنج منشأ غربي وعربي مصنوع من حديد قياس 10 انش | 1 | PCS