## BOQ
# | item (English) | Description | البند | الوصف | Unit | Quantity
Borehole and pumping rehabiliation Works- اعمال ترميم المحطة والابار
1 | Well rehabilitation, including all works necessary to complete the project, in accordance with the supervision engineer’s instructions. | Well rehabilitation, including all necessary works required to complete the project.The scope of work includes reconditioning the well through opening, clearing, or cleaning operations to remove sediments, impurities, stones, mud, and debris. This also includes the provision of all required labor, equipment, machinery, and supplies necessary for the full execution of the work. Additionally, the well shall be inspected using appropriate imaging (well logging/camera inspection) to ensure its integrity and to confirm the successful completion of the rehabilitation works. | تحرير بئر | تحرير البئر مع كل ما يلزم لاتمام العمل يتضمن العمل اعادة تأهيل البئر من فتح أو تحرير أو تنظيف البئر من الرسوبات والشوائب والحجارة والطين والاوساخ مع كل ما يلزم من عمال أو الات أو تجهيزات وكل ما يلزم لاتمام العمل مع تصوير البئر للتأكد من سلامته واتمام العمل بنجاح | each | 2
2 | Well rehabilitation, including all works necessary to complete the project, in accordance with the supervision engineer’s instructions. | Well rehabilitation includes the extraction of the submersible pump, regardless of any difficulties, including cases where it is stuck inside the borehole. The work shall involve the use of all necessary equipment, machinery, labor, and resources required to complete the operation in accordance with the supervision engineer’s instructions. Additionally, the well shall be inspected using appropriate imaging (well camera inspection) to verify its integrity and to ensure the successful completion of the work. | تحرير بئر مع سحب الغاطسة | تشمل عملية إعادة تأهيل البئر استخراج المضخة الغاطسة، بغض النظر عن أي صعوبات، بما في ذلك حالات انحشارها داخل البئر. يتطلب العمل استخدام جميع المعدات والآلات والعمالة والموارد اللازمة لإتمام العملية وفقًا لتعليمات مهندس الإشراف. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص البئر باستخدام تقنيات التصوير المناسبة (فحص البئر بالكاميرا) للتحقق من سلامته وضمان إتمام العمل بنجاح. | each | 2
3 | Conducting a well pumping test for a duration of 12 hours. | Conducting a pumping test for a well for a duration of 12 hours to obtain the well’s data and characteristics.The contractor shall provide all necessary equipment, machinery, flow meters, labor, and all required resources to perform the pumping test and obtain the well specifications. This includes ensuring proper disposal of the discharged water to the location designated by the supervising engineer. | اختبار تجربة الضخ للبئر لمدة 12 ساعة | اجراء اختبار الضخ لبئر لمدة 12 ساعة والحصول على بيانات ومواصفات البئر ويجب تقديم كل ما يلزم لاجراء تجربة الضخ من معدات او الات أو مقاييس تدفق أو أجور يد عاملة وكل ما يلزم للحصول على مواصفات البئر مع تأمين تصريف للمياه الناتجة عن البير الى المكان المحدد من الاشراف | each | 2
4 | Supply and installation of a horizontal pump with a 275 m lift and a flow rate of 77 m³/h, along with an electric motor and all necessary equipment to complete the work. | Supply and installation of a horizontal pump with a 275 m head and a flow rate of 77 m³/h, along with an electric motor and all necessary components for project completion. The flow rate at the required head should be no less than 90% and no more than 110%. The nominal rotational speed of the pump is approximately (1450-1500 revolutions per minute.. The efficiency must be no less than 65% at all points on the pump's performance curve within the flow rate range of 90% to 110%. The pump's nominal rotational speed should be within the range of the motor's nominal rotational speed, and it is preferable for the pump's performance curves to be at the motor's nominal speed. The pump must be equipped with a top-mounted non-return valve and a stainless steel alloy filter. The pump body is made of high-strength cast iron alloy. The pump shaft is made of stainless steel alloy. The impellers are statically and dynamically balanced and made of bronze or stainless steel. The closing rate must be at least 1.5 times the operating rate. Outer pump diameter: not exceeding 8 inches " | تقديم وتركيب مضخة أفقية رفع 275 م وغزارة 77 م3/سا مع محرك كهربائي مع كل ما يلزم لاتمام العمل حسب دفتر الشروط وتوجيهات الاشراف | تقديم وتركيب مضخة أفقية رفع 275 م وغزارة 77 م3/سا مع محرك كهربائي مع كل ما يلزم لاتمام العمل . الغزارة عند الرفع المطلوب لا تقل عن ٩٠ % ولا تزيد عن 110 .% يجب أن لا يقل المردود عن 70 % عند نقطة التشغيل وتراعى القيمة الأعلى عند دراسة العروض يجب أن لا يقل المردود عن ٦٥ % في كافة نقاط منحني أداء المضخة ضمن مجال الغزارة 90 % الى % 110 سرعة الدوران الاسمية للمضخة بحدود (1450-1500)دورة بالدقيقة تزود المضخة بصمام عدم رجوع من الأعلى ومصفاة من خلائط الستانلس ستيل جسم المضخة: مصنوع من خلائط الفونت عالي المقاومة . محور المضخة: مصنوع من خلائط الستانلس ستيل. البروانات: موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس ستيل . رفع التسكير يجب ان لا يقل عن نسبة 1.5 رفع التشغيل قطر المضخة الخارجي: لا يزيد عن 8 " | each | 1
5 | Supply and installation of a submersible pump with a lift of 380 m and a discharge of 35 m³/h, along with a submersible electric motor and all necessary components to complete the work. | Providing and installing a submersible pump with a lift of 380 m and a discharge of 35 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires. • Flow at the required head is not less than 90% and not more than 110%. • The efficiency must not be less than 70 % at the operating point, and the higher value must be taken into the bid analysis. • The efficiency must not be less than 65% at all points of the pump curve within the flow range of 90% to 110%. • The nominal rotational speed of the pump is approximately (2900-3000) revolutions per minute.. • The pump is equipped with a non-return valve and a stainless-steel strainer. • Pump body: made of high resistance cast iron or stainless steel. • Pump shaft: made of stainless steel. • - Impellers: statically and dynamically balanced and made of bronze or stainless steel. • The closing rate must be at least 1.5 times the operating rate.. • - Pump outer diameter: no more than 8". Motor: • Submersible motor type: excitation with rewindable squirrel cage • Water-cooled according to international norms, three-phase 400 V, frequency of 50 Hz. • It is preferable that the motor efficiency at full load and at three-quarters load should not be less than 80%. • It is preferable that the power factor at full load and at three-quarters of the load should not be less than 75%. Degree of insulation: not less than E • Degree of protection: IP 68 • The motor power exceeds the power required for the pump at the operating point by a rate of no less than 10%. • The ability to operate the motor with high quality with a change in voltage of ± 5%, preferably ± 10% or more. • The motor is of the double-pole type (rotational speed up to 2900 rpm). • Outer diameter: no more than 8" | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 380 م وتصريف 35 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل حسب دفتر الشروط وتوجيهات الاشراف | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 380 م وغزارة 35 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل . الغزارة عند الرفع المطلوب لا تقل عن ٩٠ % ولا تزيد عن 110 .% يجب أن لا يقل المردود عن 70 % عند نقطة التشغيل وتراعى القيمة الأعلى عند دراسة العروض يجب أن لا يقل المردود عن 70 % في كافة نقاط منحني أداء المضخة ضمن مجال الغزارة 90 % الى % 110 سرعة الدوران الاسمية للمضخة بحدود ( 3000-2900)دورة بالدقيقة تزود المضخة بصمام عدم رجوع من الأعلى ومصفاة من خلائط الستانلس ستيل جسم المضخة: مصنوع من خلائط الفونت عالي المقاومة أو الستانلس ستيل . محور المضخة: مصنوع من خلائط الستانلس ستيل. البروانات: موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس ستيل . رفع التسكير يجب ان لا يقل عن نسبة 1.5 رفع التشغيل قطر المضخة الخارجي: لا يزيد عن 8 " المحرك: - من النوع التحريضي الغاطس ذو قفص سنجابي قابل لإعادة اللف - مبرد بالماء حسب الأنظمة العالمية , التوتر ثلاثي الطور 400 فولط – تردد ٥٠ هرتز - يجب أن لا يقل مردود المحرك عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %80 - يفضل أن لا يقل عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %٧٥ - درجة العازلية : لاتقل عنE - درجة الحماية 68 IP - استطاعة المحرك تزيد عن الاستطاعة اللازمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل لا يقل عن % 10 - إمكانية عمل المحرك بجودة عالية مع تغيير بالتوتر ± ٥ % ويفضل ± ١٠ % أو أكثر - المحرك من النوع ثنائي الأقطاب )سرعة الدوران بحدود ٢٩٠٠ د/د.( - قطر المحرك : لايزيد عن 8 " | each | 1
6 | Providing and installing a submersible pump with a lift of 350 m and a discharge of 30 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires. | Providing and installing a submersible pump with a lift of 350 m and a discharge of 30 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires. • Flow at the required head is not less than 90% and not more than 110%. • The efficiency must not be less than 70 % at the operating point, and the higher value must be taken into the bid analysis. • The efficiency must not be less than 65% at all points of the pump curve within the flow range of 90% to 110%. • The nominal rotational speed of the pump is approximately (2900-3000) revolutions per minute.. • The pump is equipped with a non-return valve and a stainless-steel strainer. • Pump body: made of high resistance cast iron or stainless steel. • Pump shaft: made of stainless steel. • - Impellers: statically and dynamically balanced and made of bronze or stainless steel. • The closing rate must be at least 1.5 times the operating rate.. • - Pump outer diameter: no more than 8". Motor: • Submersible motor type: excitation with rewindable squirrel cage • Water-cooled according to international norms, three-phase 400 V, frequency of 50 Hz. • It is preferable that the motor efficiency at full load and at three-quarters load should not be less than 80%. • It is preferable that the power factor at full load and at three-quarters of the load should not be less than 75%. Degree of insulation: not less than E • Degree of protection: IP 68 • The motor power exceeds the power required for the pump at the operating point by a rate of no less than 10%. • The ability to operate the motor with high quality with a change in voltage of ± 5%, preferably ± 10% or more. • The motor is of the double-pole type (rotational speed up to 2900 rpm). • Outer diameter: no more than 8" | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 350 م وتصريف 30 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل حسب دفتر الشروط وتوجيهات الاشراف | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 350 م وغزارة 30 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل . الغزارة عند الرفع المطلوب لا تقل عن ٩٠ % ولا تزيد عن 110 .% يجب أن لا يقل المردود عن 70 % عند نقطة التشغيل وتراعى القيمة الأعلى عند دراسة العروض يجب أن لا يقل المردود عن 70 % في كافة نقاط منحني أداء المضخة ضمن مجال الغزارة 90 % الى % 110 سرعة الدوران الاسمية للمضخة بحدود ( 3000-2900)دورة بالدقيقة تزود المضخة بصمام عدم رجوع من الأعلى ومصفاة من خلائط الستانلس ستيل جسم المضخة: مصنوع من خلائط الفونت عالي المقاومة أو الستانلس ستيل . محور المضخة: مصنوع من خلائط الستانلس ستيل. البروانات: موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس ستيل . رفع التسكير يجب ان لا يقل عن نسبة 1.5 رفع التشغيل قطر المضخة الخارجي: لا يزيد عن 8 " المحرك: - من النوع التحريضي الغاطس ذو قفص سنجابي قابل لإعادة اللف - مبرد بالماء حسب الأنظمة العالمية , التوتر ثلاثي الطور 400 فولط – تردد ٥٠ هرتز - يجب أن لا يقل مردود المحرك عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %80 - يفضل أن لا يقل عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %٧٥ - درجة العازلية : لاتقل عنE - درجة الحماية 68 IP - استطاعة المحرك تزيد عن الاستطاعة اللازمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل لا يقل عن % 10 - إمكانية عمل المحرك بجودة عالية مع تغيير بالتوتر ± ٥ % ويفضل ± ١٠ % أو أكثر - المحرك من النوع ثنائي الأقطاب )سرعة الدوران بحدود ٢٩٠٠ د/د.( - قطر المحرك : لايزيد عن 8 " | each | 1
7 | Supplying and installing gate valve DN 150 mm PN 10 Bar | Supplying and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 150 mm - nominal pressure (PN) 10 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب صمام قطع 150 مم ضغط لايقل عن10 بار | تقديم و تركيب صمام قطع بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 150 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 10 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
8 | Supplying and installing gate valve DN 125 mm PN 25 Bar | Supplying and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 125 mm - nominal pressure (PN) 25 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب صمام قطع 125 مم ضغط لايقل عن 10 بار | تقديم و تركيب صمام قطع بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 125 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 25 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
9 | Providing and installing gate valve DN 100 mm PN 16 Bar | Providing and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 100 mm - nominal pressure (PN) 16 Bar - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب سكر جارور قطر 100 مم ضغط 16 بار | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 100 مم - الضغط الأسمي 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 15
10 | Supplying and installing gate valve DN 80 mm PN 16 Bar | Supplying and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 80 mm - nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب صمام قطع قطر 80 مم ضغط 16 بار | تقديم و تركيب صمام جارور بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 80 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 25
11 | Providing and installing gate valve DN 65 mm PN 16 Bar | Providing and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 65 mm - nominal pressure (PN) 16 Bar - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب سكر جارورقطر 65 مم ضغط 16 بار | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 65 مم - الضغط الأسمي 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 1
12 | Providing and installing gate valve DN50 mm PN 16 Bar | Providing and installing gate valve, taking in consideration:. - nominal diameter (DN) 50 mm - nominal pressure (PN) 16 Bar - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome. - Chamber of the body shall be made from copper. - Flanges holes: matching. this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و تركيب سكر جارور قطر 50مم ضغط 16 بار | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية : - القطر الأسمي 50 مم - الضغط الأسمي 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي . - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس. - ثقوب الفلنجات : تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 15
13 | Supply and installation of a mechanical pressure relief valve (PRV) | Supply and installation of a mechanical water hammer arrestor (Pressure Relief Valve) on the pumping line, in accordance with the following specifications: Nominal diameter: 150 mm Valve type: Mechanical Operating pressure: 25 bar Inlet opening diameter: at least 2.5 inches Scope of work includes: Supply and installation of all necessary accessories, including bolts, gaskets, and flanges, to ensure proper anchoring. Execution of all installation and connection works in accordance with the technical specifications. Performing all operational and hydraulic tests to ensure proper performance and leak-free operation. | تقديم وتركيب صمام المطرقة المائية الميكانيكي ( Preesure Relief Valve ) على خط الضخ ضغط 25بار | تقديم وتركيب صمام المطرقة المائية الميكانيكي ( Preesure Relief Valve ) على خط الضخ، وفقًا للمواصفات التالية: - القطر الاسمي 150 ملم - نوع الصمام: ميكانيكي (Mechanical) - الضغط التشغيلي: 25 بار - قطر فتحة الدخول: 2.5 إنش على الأقل العمل يشمل: - توريد وتركيب جميع الملحقات اللازمة، بما في ذلك البراغي، الجوانات، والفلنجات لضمان التثبيت الصحيح. - تنفيذ جميع أعمال التركيب والتوصيل وفقًا للمواصفات التقنية . - إجراء جميع الاختبارات التشغيلية والهيدروليكية لضمان الأداء السليم وعدم وجود تسربات. | each | 1
14 | Supply and installation of a 150 mm check valve (non-return valve) with a pressure rating of 25 bar, including all necessary requirements in accordance with the technical specifications. | Supply and installation of a check valve (non-return valve) on the pumping line, in accordance with the following specifications: Nominal diameter: DN 150 mm Nominal pressure: PN 25 bar Internal components made of bronze or cast iron External body made of cast iron Valve stem made of stainless steel Flanged type All manufacturing marks shall be embossed on the body, in addition to the manufacturer’s name The price includes all installation and transportation costs, provision of bolts and gaskets, and all other requirements to complete the work in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم و تركيب رداد قطع 150 مم ضغط 25 بار | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ . وفق المواصفات التالية : - القطر الاسمي : DN 150mm - الضغط الاسمي : PN 25 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت . - محور المرد من الستانلس ستيل. - النوع بفلنجات . - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع . السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | each | 1
15 | Supplying and installing check valve DN 125 mm PN 25 Bar | Supplying and installing check valve at the pumping line. As in the following specifications: - DN 125 mm - PN 25 bar - The disk is made of bronze or cast iron . - The valve body of the cast iron.. - Disk shaft made of stainless steel. - Connection type : with flanges. - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer. The price includes all installation the bbolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم و تركيب رداد قطع 125 مم ضغط 25 بار | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ . وفق المواصفات التالية : - القطر الاسمي : DN 125 mm - الضغط الاسمي : PN 25 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت . - محور المرد من الستانلس ستيل. - النوع بفلنجات . - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع . السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | each | 1
16 | Supplying and installing check valve DN 80 mm PN 16 Bar | Supplying and installing check valve at the pumping line. As in the following specifications: - DN 80 mm - PN 16 bar - The disk is made of bronze or cast iron . - The valve body of the cast iron.. - Disk shaft made of stainless steel. - Connection type : with flanges. - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer. The price includes all installation the bbolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم و تركيب رداد قطع قطر 80 مم ضغط 16 بار | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ . وفق المواصفات التالية : - القطر الاسمي : DN 80 mm - الضغط الاسمي : PN 16 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت . - محور المرد من الستانلس ستيل. - النوع بفلنجات . - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع . السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | each | 4
17 | Providing and installing a water pressure meter with a diameter of 80 mm and a pressure of 16 bar, | “Providing and installing a water pressure meter with a diameter of 80 mm and a pressure of 16 bar type: Mechanical The body is made of ductile cast iron Five digit display Protection: epoxy paint All bolts and nuts must be galvanized steel High quality density meter with 80 mm diameter and 16 bar pressure rate The body and cover must be made of flexible material Measurements must be in cubic metres, and the error rate must not exceed 0.001" | تقديم وتركيب عداد غزارة قطر 80 مم وضغط 16 بار | تقديم وتركيب عداد غزارة قطر 80 مم وضغط 16 بار النوع ميكانيكي الجسم مصنوع من الفونط المرن خمس خانات الحماية : دهان ايبوكسي يجب ان تكون جميع البراغي والصواميل من الصلب المغلفن مقياس كثافة عالي الجودة بقطر 80 مم ومعدل ضغط 16 بار ان يكون الجسم والغطاء من مادة مرنة يجب ان تكون القياسات بالمتر المكعب ول يزيد معدل الخطا عن 0.001 | each | 2
18 | Supply and installation of a 125 mm jet valve with a pressure rating of 25 bar, in accordance with the supervision engineer’s instructions. | Supply and installation of a jet valve with a diameter of 125 mm and a minimum pressure rating of 25 bar. The work shall include all necessary equipment, including fittings, flanges, gaskets, labor, installation, and connection costs, as well as all other requirements to complete the work to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 125 ملم ضغط 25 بار | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 125 ملم ضغط 25 بار على الاقل يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 6
19 | Supply and installation of a 100 mm jet valve with a pressure rating of 25 bar, in accordance with the supervision engineer’s instructions. | Supply and installation of a 100 mm jet valve with a minimum pressure rating of 25 bar.The work shall include all necessary equipment, including fittings, flanges, gaskets, labor, installation, and connection costs, as well as all other requirements to complete the work to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 100 ملم ضغط 25 بار | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 100 ملم ضغط 25 بار على الاقل يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
20 | Supply and installation of an 80 mm jet valve with a pressure rating of 25 bar, in accordance with the supervision engineer’s instructions. | Supply and installation of an 80 mm jet valve with a minimum pressure rating of 25 bar.The work shall include all necessary equipment, including fittings, flanges, gaskets, labor, installation, and connection costs, as well as all other requirements to complete the work to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 80 ملم ضغط 25 بار | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر80 ملم ضغط 25 بار على الاقل يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 4
21 | Providing and installing Air release valve DN 75 mm PN 16 Bar | Providing and installing air release valve dia 75mm 16 bar minimum this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 75 مم ضغط 16 بار | تقديم وتركيب سكر نفاث قطر 75 ملم ضغط 16 بار على الاقل يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
22 | Providing and installing Galvanised Iron pipes with a diameter of 3 inches | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 3 inches, a thickness of not less than 4.2 mm, a length of not less than 5.8 m, with flanges with a thickness of not less than 20 mm, screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش سماكة لاتقل عن 4.2 مم طول 5.8 م | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش سماكة لا تقل عن 4.2 مم طول لا يقل عن 5.8 م مع الفلنجات سماكة لا تقل عن 20 مم كوميك والبراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل | ML | 800
23 | Providing and installing a 4*240 mm² NAYY insulated aluminum cable | Providing and installing a 4*240 mm² NAYY insulated aluminum cableIt is necessary to connect the pump to the operating panel, taking into account the connection between the aluminum section and the copper section with the appropriate tools. Price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything else needed to complete the work to the best of our ability, according to the supervising engineer's instructions. | تقديم وتركيب كابل من الألمنيوم المعزول مقاس 4*240 مم2 NAYY | تقديم وتركيب كابل من الألمنيوم المعزول مقاس 4*240 مم2 NAYY لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل مع مراعاة الوصل بين المقطع الألمنيوم والمقطع النحاس بالوصل الأدوات المناسبة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 1000
24 | Supplying and installing electric NYY insulated copper cable 3*120 mm2 | Providing and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 3*120 mm2, necessary to connect the pump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كابلات كهربائية نحاسية 3*120 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل | تقديم وتركيب كبل كهربائي من النحاس المعزول NYY مقطع 3*120 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 700
25 | Supplying and installing electric cable 3*95 mm2 | Providing and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 3*95 mm2, necessary to connect the pump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كابلات كهربائية نحاسية 3*95 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل | تقديم وتركيب كبل كهربائي من النحاس المعزول NYY مقطع 3*95 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 1
26 | Supplying and installing electric NYY insulated copper cable 3*70 mm2 | Providing and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 3*70 mm2, necessary to connect the pump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كابلات كهربائية من النحاس المعزول 3*70 مم2 | تقديم وتركيب كبل كهربائي من النحاس المعزول NYY مقطع3*70 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 20
27 | Supplying 2-core × 2.5 mm² stranded copper | Providing and installing electrical cables 2*2.5 mm2 in order to install the nevo sensor with the sensors and all that is needed. | تقديم كبل كهربائي شعري نحاسي معزول 2*2.5 مم2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 2*2.5 مم2 من أجل وصل حساس النيفو مع لوحة التحكم وكل ما يلزم. | ML | 1700
28 | Supply and installation of 4-inch PVC conduits for electrical installations, including all necessary materials and requirements in accordance with the technical specifications. | Providing and installing 4-inch diameter PVC pipes for electrical extensions. The pipes must be of good quality, with good pressure and a suitable thickness of not less than 2 mm, with the necessary accessories and everything required. The work must be in accordance with the plans, specifications and instructions of the supervising engineer. | تقديم بواري PVC قطر 4 انش للتمديدات الكهربائية | تقديم وتركيب بواري PVC قطر 4 انش للتمديدات الكهربائية تكون البواري من النوع الجيد ذات الضغط الجيد والسماكة المناسبة لا تقل عن 2 مم مع الاكسسوارات اللازمة مع كل مايلزم ,يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | ML | 800
29 | Fine gravel filling works ( 0.1-1.5) cm | Provision and spread fine gravel provision, as in the attached drawings. The price includes materials, pavement, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وفرش زرادة تدرج ( 0.1 - 1.5 ) سم | تقديم زرادة مع الفرش وفق المخططات المرفقة السعر يشمل المواد والفرش واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 200
30 | Excavation works | Excavation works at Rocky or Soft soil, for constructing concrete beams and bases. removing extra residual soil to Places determined by the supervising engineer, the work shall be conducted as per the drawings and Specifications Price includes machinary , labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | اعمال حفريات مهما كان نوعها ( ترابية - صخرية ) من اجل انشاء القواعد والشيناجات البيتونية , وتمديدات كابلات الغاطسات | اعمال حفريات مهما كان نوعها ( ترابية صخرية) من اجل انشاء القواعد والشيناجات البيتونية , وتمديدات كابلات الغاطسات مع ترحيل نواتج الحفر الى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف , يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات السعر يشمل اجور الاليات واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 600
31 | Maintenance points on water Network PE 110 mm | Implementation of maintenance points on 110 mm (polyethylene) water supply and feed lines, with lengths ranging from 1 to 3 meters, according to approved technical specifications. This includes: - Excavation work to access the maintenance site, taking all necessary safety precautions. - Carrying out necessary repair work according to the type of fault, whether replacing damaged parts or rehabilitating connections. - Backfilling and reclamation work using appropriate materials to ensure the stability of the line after maintenance. - Supplying and installing all necessary accessories such as flanges, gaskets, and bolts, as required. - Ensuring the integrity of the repair and the absence of leaks. - The price includes all work required to complete the project in its entirety, according to the instructions of the supervising engineer. - All materials and equipment used must conform to international specifications and approved engineering standards. | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 110 مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 110 مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ويشمل: - أعمال الحفر للوصول إلى موقع الصيانة، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة. - تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وفقًا لنوع العطل، سواء كان استبدال أجزاء تالفة أو إعادة تأهيل التوصيلات. - أعمال الردم وإعادة التهيئة باستخدام المواد المناسبة لضمان استقرار الخط بعد الصيانة. - توريد وتركيب جميع الملحقات اللازمة مثل الفلنجات، الجوانات، والبراغي، حسب الحاجة. - التأكد من سلامة الإصلاح وعدم وجود تسربات. - السعر يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإتمام العمل بالكامل، وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. - جميع المواد والمعدات المستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية والمعايير الهندسية المعتمدة. | Point | 25
32 | Maintenance points on water Network PE 90 mm | Implementation of maintenance points on 90mm (polyethylene) water supply and feed lines, with lengths ranging from 1 to 3 meters, according to approved technical specifications. This includes: - Excavation work to access the maintenance site, taking all necessary safety precautions. - Carrying out necessary repair work according to the type of fault, whether replacing damaged parts or rehabilitating connections. - Backfilling and reclamation work using appropriate materials to ensure the stability of the line after maintenance. - Supplying and installing all necessary accessories such as flanges, gaskets, and bolts, as required. - Ensuring the integrity of the repair and the absence of leaks. - The price includes all work required to complete the project in its entirety, according to the instructions of the supervising engineer. - All materials and equipment used must conform to international specifications and approved engineering standards. | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 90مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 90مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ويشمل: - أعمال الحفر للوصول إلى موقع الصيانة، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة. - تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وفقًا لنوع العطل، سواء كان استبدال أجزاء تالفة أو إعادة تأهيل التوصيلات. - أعمال الردم وإعادة التهيئة باستخدام المواد المناسبة لضمان استقرار الخط بعد الصيانة. - توريد وتركيب جميع الملحقات اللازمة مثل الفلنجات، الجوانات، والبراغي، حسب الحاجة. - التأكد من سلامة الإصلاح وعدم وجود تسربات. - السعر يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإتمام العمل بالكامل، وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. - جميع المواد والمعدات المستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية والمعايير الهندسية المعتمدة. | Point | 20
33 | Maintenance points on water Network PE 75 mm | Implementation of maintenance points on 75mm (polyethylene) water supply and feed lines, with lengths ranging from 1 to 3 meters, according to approved technical specifications. This includes: - Excavation work to access the maintenance site, taking all necessary safety precautions. - Carrying out necessary repair work according to the type of fault, whether replacing damaged parts or rehabilitating connections. - Backfilling and reclamation work using appropriate materials to ensure the stability of the line after maintenance. - Supplying and installing all necessary accessories such as flanges, gaskets, and bolts, as required. - Ensuring the integrity of the repair and the absence of leaks. - The price includes all work required to complete the project in its entirety, according to the instructions of the supervising engineer. - All materials and equipment used must conform to international specifications and approved engineering standards. | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 75 مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 75مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ويشمل: - أعمال الحفر للوصول إلى موقع الصيانة، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة. - تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وفقًا لنوع العطل، سواء كان استبدال أجزاء تالفة أو إعادة تأهيل التوصيلات. - أعمال الردم وإعادة التهيئة باستخدام المواد المناسبة لضمان استقرار الخط بعد الصيانة. - توريد وتركيب جميع الملحقات اللازمة مثل الفلنجات، الجوانات، والبراغي، حسب الحاجة. - التأكد من سلامة الإصلاح وعدم وجود تسربات. - السعر يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإتمام العمل بالكامل، وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. - جميع المواد والمعدات المستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية والمعايير الهندسية المعتمدة. | Point | 20
34 | Maintenance points on water Network PE 63 mm | Implementation of maintenance points on 63mm (polyethylene) water supply and feed lines, with lengths ranging from 1 to 3 meters, according to approved technical specifications. This includes: - Excavation work to access the maintenance site, taking all necessary safety precautions. - Carrying out necessary repair work according to the type of fault, whether replacing damaged parts or rehabilitating connections. - Backfilling and reclamation work using appropriate materials to ensure the stability of the line after maintenance. - Supplying and installing all necessary accessories such as flanges, gaskets, and bolts, as required. - Ensuring the integrity of the repair and the absence of leaks. - The price includes all work required to complete the project in its entirety, according to the instructions of the supervising engineer. - All materials and equipment used must conform to international specifications and approved engineering standards. | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 63مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م | تنفيذ نقاط صيانة على خطوط الاسالة والتغذية للخطوط ( 63مم ) ( بولي ايتيلن ) بطول من ( 1-3 ) م وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ويشمل: - أعمال الحفر للوصول إلى موقع الصيانة، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة. - تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وفقًا لنوع العطل، سواء كان استبدال أجزاء تالفة أو إعادة تأهيل التوصيلات. - أعمال الردم وإعادة التهيئة باستخدام المواد المناسبة لضمان استقرار الخط بعد الصيانة. - توريد وتركيب جميع الملحقات اللازمة مثل الفلنجات، الجوانات، والبراغي، حسب الحاجة. - التأكد من سلامة الإصلاح وعدم وجود تسربات. - السعر يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإتمام العمل بالكامل، وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. - جميع المواد والمعدات المستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية والمعايير الهندسية المعتمدة. | Point | 20
35 | Demolition of damaged walls, roofs, and parts | Demolition of damaged walls, ceilings, and parts as directed by the supervising engineer. | هدم جدران وأسقف وأجزاء متضررة | هدم جدران وأسقف وأجزاء متضررة حسب التوجيهات من المهندس المشرف | m3 | 5
36 | Removal, disposal, and transport of debris off-site as directed by supervisors | Removal, disposal, and transport of debris off-site as directed by supervisors | ترحيل الانقاض والتخلص منها ونقلها الى خارج الموقع حسب توجيهات الاشراف | ترحيل الانقاض والتخلص منها ونقلها الى خارج الموقع حسب توجيهات الاشراف | m3 | 10
37 | supplying and implementing normal cement plaster | Implementation of plastering for walls, 3 layers: strach coat 3 sand / 1 cement and coarse mortar grade 350 kg/m3 and fine mortar grade 400 kg/m3 of normal portland cement with removing te old plaster with adding logos, expressive drawings, and guidance phrases as suggested by supervising engineer The price includes materials, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتنفيذ زريقة بالاسمنت العادي 3 طبقات | تنفيذ زريقة للجدران عبارة عن 3 طبقات : رشة مسمار 3 رمل / 1 اسمنت و وجه بطانة عيار 350 كغ/م3 ووجه ظهارة عيار 400 كغ / م3 من الاسمنت البورتلاندي العادي مع قشر الزريقة القديمة المهترئة مع اضافة اللوغو والرسومات والعبارات الإرشادية حسب رأي المهندس المشرف السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 200
38 | install Painting Works- oil based pant or Acrylic | supply & install Painting Works- oil based pant or Acrylic based paint works : (fine silk, sime fine silk a and Matt type) ,according to the instructions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان بقوام زياتي او اكارليك | تقديم وتنفيذ دهان بقوام زياتي او اكارليك ( بلمعه او نصف لمعه او بدون لمعة) | m2 | 300
39 | supplying and implementing sprayed (tyrolean) render coating | supply and implement Tyrolean finish grade 400 kg/m3 to be done with white cement and colour and fine sand with scratching the corners and painting them with draqings and writings spraying is done in two layers minimum until full cover after cleaning the sufrace and removing the old weak finish and washing well The price includes materials, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتنفيذ رشة تيرولية عيار 400 كغ / م3 | تقديم وتنفيذ رشة تيرولية عيار 400 كغ/ م3 تنفذ بالإسمنت الأبيض والصباغ والرمل مع حف الزوايا ودهانها مع رسومات وكتابات يتم الرش على وجهين على الأقل حتى التغطية الكاملة بعد تنظيف السطح و ازالة الرشة القديمة الضعيفة والمهترئة و الغسيل بشكل جيد السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 800
40 | Building cement blocks 15 cm | Building cement blocks thickness 15cm The price includes materials, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | بناء بلوك اسمنتي 15 سم | بناء بلوك اسمنتي نصف مليء سماكة 15 سم السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 20
41 | Tile cleaning and polishing | Smoothing mosaic tiles and polishing The price includes materials, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | جلي بلاط موزاييك مع التلميع والتنكيل | جلي بلاط موزاييكوالتنكيل السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 25
42 | installation of porcelain washbasin with a column Turkey brand | Supply and installation of porcelain washbasin with a column Turkey brand, dimensions (55x43) cm, and with all needed accessories according to the field and instructions by Supervision engineer . | تركيب مغسلة بورسلان سادة نوع تركي بابعاد (43*55) سم | توريد وتركيب مغسلة بورسلان سادة نوع تركي بابعاد (43*55) سم مع جميع الاكسسوارات اللازمة حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف. | each | 1
43 | Mosaic Turkish marble cleaning sink | supply and installation of a mosaic type of Turkish marble or equivalent with a side table with alenght not less than 150 cm to 220 cm according the field and the directive of site engineers. | تركيب مجلى موزاييك نوع رخام تركي مع طاولة جانبية | توريد وتركيب مجلى موزاييك نوع رخام تركي او ما يعادله مع طاولة جانبية بحيث تكون ابعاده من 150- الى 220 سم . حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف. | each | 1
44 | installation porcelain squad toilet/arabic toilet First type | Supply and installation porcelain squad toilet/arabic toilet First type, (520mm x 210mm x400mm minimu size) for WC according to the Supervision engineer instruction . | توريد وتركيب بطة بورسلان (شختورة) | توريد وتركيب بطة بورسلان (شختورة) نوع اول بأبعاد (210 مم *400 مم* 520مم ) للتواليت حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف | each | 1
45 | installation of ceramic floor and wall tiling 7mm first class | Supply and installation of 7 mm first-class ceramic floor and wall tiles, along with everything necessary to complete the work, as per the instructions of the supervising engineer. | تركيب سيراميك أرضيات وجدران 7مم نوع أول | تزويد و تركيب سيراميك أرضيات وجدران 7 مم نوع أول مع كل مايلزم لاتمام العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف. | M² | 20
46 | Supply and installation of pavement tiles | Supply and installation of multi-colored exterior cement tiles (pavement). The price includes supply and installation, including site leveling, screed layer, cement mortar, colored grout, and everything else required, as well as labor costs. | تقديم و تركيب بلاط اسمنتي خارجي ( طرطوار ) متعدد الالوان | تقديم و تركيب بلاط اسمنتي خارجي ( طرطوار ) متعدد الالوان السعر يشمل التوريد والتركيب بما في ذالك تسوية الموقع و الطبقة الزرادة والمونة الاسمنية و الروبة الملونة وكل ما يلزم واجور العمال | M² | 100
47 | installation copper covered with chrome water Double Handle tap for kitchen | supply and installation copper coverd with chrom water Double Handle tap for kitchen according to the Supervision engineer instruction . | تركيب خلاط مياه كروم قلب نحاس للمجلى | توريد وتركيب خلاط مياه كروم قلب نحاس للمجلى نوع تركي او ما يعادله وبقطر 1/2 انش حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف. | each | 1
48 | installation stainless steel floor trap drain with cover , | Supply and installation stainless steel floor trap drain with cover , high quality brand in specified places according to the Supervision engineer instruction . | تركيب سيفونة ستانلس نوع دلفين | توريد وتركيب سيفونة ستانلس نوع دلفين أو ما يعادلها في الأماكن المحددة من قبل المهندس المشرف حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف. | each | 1
49 | installation plastic hose for WCs good quality | Supply and installation plastic hose for WCs good quality according to the Supervision engineer instruction . | تركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة | توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة حسب الواقع وتوجيهات المهندس المشرف. | each | 1
50 | install Flexible PVC waste pipe for wash Basin | Supply and install flexible PVC Plastic waste pipe for wash Basin,sink drain water outlet | تقديم وتركيب خرطوم مجلى بلاستيكي او مغسلة نوع اول | تقديم وتركيب خرطوم مجلى بلاستيكي او مغسلة نوع اول | each | 1
51 | Suppling and installing Steel works | Supplying and installing wrought iron with maintenance and fixing of existing iron doors, windows, sliding doors, ladder and pipes with providing it with the necessary locks and accessories... etc. with painting with a silver base paint and two oily faces after cleaning and removing the slag layer. Each face is received separately. Considering that welding is carried out continuously and regularly for doors, windows, window shutters, sliding doors, protective nets, ladders, pipes, pipe gatherings , thermally sprayed sheet metal... etc. with the necessary locks and accessories. The price includes materials, painting, installation, transportation costs, labor, machinery, scaffolding and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب حديد مشغول للابواب والنوافذ | تقديم وتركيب حديد مشغول من ابواب ونوافذ وابواب جرار و سلالم وقساطل مع تزويده بالاقفال والاكسسوارات اللازمة... الخ مع الطلاء بالدهان وجه اساس فضي ووجهين زياتي بعد التنظيف وازالة طبقة الخبث يتم استلام كل وجه على حدى مع مراعاة ان يتم تنفيذ اللحام بشكل مستمر و منتظم لزوم ابواب ونوافذ ودرفات نوافذ و سحاب وشبك حماية وسلالم وقساطل ومجمعات وصاج مبخوح حراري ...الخ مع الاقفال والاكسسوارات اللازمة السعر يشمل المواد والدهان والتركيب واجور النقل واليد العاملة والاليات والسقالات وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | kg | 2000
52 | 2-inch PVC pipes for connection of the washbasin and kitchen sink. | Supply and installation of 2-inch PVC pipes for connecting the washbasin and kitchen sink. The pipes shall be of good quality, with a minimum weight of 950 g per linear meter, suitable pressure rating, and a wall thickness not less than 2 mm.The work includes all necessary fittings (tees, reducers, elbows) and all required accessories. The price shall also include excavation works with standard dimensions, backfilling, and sand bedding below and above the pipes.All works shall be executed in accordance with the drawings, specifications, and the supervising engineer’s instructions. | بواري PVC قطر 2انش لزوم وصل المغسلة والمجلى | تقديم وتركيب بواري PVC قطر 2 انش لزوم وصل المغسلة والمجلى , تكون البواري من النوع الجيد وزن المتر الطولي لا يقل عن 950 غ ذات الضغط الجيد والسماكة المناسبة لا تقل عن 2مم مع الاكسسوارات اللازمة ( تيه , عكس , كوع ) مع كل مايلزم ،ويشمل السعر اعمال الحفر بالابعاد القياسية والردم والمخدة الرملية اسفل واعلى البواري ,يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | ML | 3
53 | 4-inch PVC pipes For plumbing installations | Supply and installation of 4-inch PVC pipes for sanitary installations. The pipes shall be of good quality, with a minimum weight of 1.9 kg per linear meter, suitable pressure rating, and a wall thickness not less than 4 mm. The work includes all necessary fittings (tees, reducers, elbows) and all required accessories. The price shall also include excavation works with standard dimensions, backfilling, and sand bedding below and above the pipes. All works shall be executed in accordance with the drawings, specifications, and the supervising engineer’s instructions. | بواري PVC قطر 4 انش للتمديدات الصحية | تقديم وتركيب بواري PVC قطر 4 انش للتمديدات الصحية, وزن المتر الطولي لا يقل عن 1.9 كغ وتكون البواري من النوع الجيد ذات الضغط الجيد والسماكة المناسبة لا تقل عن 4مم مع الاكسسوارات اللازمة ( تيه , عكس , كوع ) مع كل مايلزم ،ويشمل السعر اعمال الحفر بالابعاد القياسية والردم والمخدة الرملية اسفل واعلى البواري ,يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | ML | 10
54 | Supplying and installing PPR pipes 25 mm , 16 bar For plumbing installations | Providing and installing PPR pipes, especially for transporting drinking water, and achieving the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 25 mm. 4- Nominal pressure 16 bar 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes and providing or manufacturing all the necessary accessories - The price includes materials, installation, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as in the attached schame and directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب انابيب PPR قطر 25 مم ضغط 16 بار لتمديدات المياه الحلوة | تقديم و مد قساطل PPR خاصة بنقل مياه الشرب و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد مدورة. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 25 مم. 4- الضغط الأسمي 16 بار 5- ان تكون طباعه قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب مع تقديم او تصنيع كافة الاكسسوارات اللازمة - السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب المخططات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف | ML | 25
55 | brass ball valve taps1/2" | Supply and installation of 1/2-inch water taps made of chrome-plated brass.The price shall include all materials, installation, transportation, labor, and all necessary requirements to complete the works to the highest standard, in accordance with the attached drawings and the supervising engineer’s instructions. | حنفيات مياه نحاس،مطلي كروم 1/2 إنش | تقديم وتركيب حنفيات مياه مقاس 1/2 انش من النحاس المطلي بالكروم ، - السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب المخططات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف | each | 3
56 | galvanized steel water tanks 1 m3 | Providing and installing of galvanized steel water tankcapacity of/ 1/ m3, good quality free of rust and deformities thickness of not less than 1.5 mm, and weight not less than 74 kg the tank must be made legs of the tank solid and suitable and not less than 20 cm from the ground,with brass ball valve e 3/4 inches,and all Necessary fittings , With all the necessary connections and accessories attached to connect the tank with the water network With the fill the tank by 500 liters of water for testing the water network, the work shall be conducted as per the drawings &Specifications & instructions of the engineer - The price includes materials, installation, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as in the attached schame and directed by the supervising engineer | خزان مياه مزيبق 1 م3 | تقديم وتركيب خزان مياه معدني سعة 1م3 من الحديد المزيبق زهر نوعية جيدة خالية من الصدأ والتشوهات سماكة لا تقل عن 1.5مم , وبوزن لايقل عن 74كغ يجب صنع أرجل للخزان متينة ومناسبة ولايقل ارتفاعها عن الأرض من20سم مع صمام جل/سكين مقاس 3/4 انش مع كافة التوصيلات اللازمة والاكسسوارات الملحقة لربط الخزان مع شبكة المياه ضمن كتلة التواليتات، مع تعبئة الخزان بكمية ماء 500 لتر من اجل عملية الاختبار والتشغيل لشبكة المياه، يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف - السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب المخططات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف | each | 1
57 | Providing and installing electrical wall boxes for switches and power outlets | Providing and installing electrical points. The work includes: - Each point includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 2.5 mm2 and a saving lamp with a capacity of not less than 40 watts. | نقاط انارة كهربائية | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية ويتضمن العمل : -كل نقطة تتضمن الكابلات والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5 مم2 ولمبة توفير باستطاعة لاتقل عن 40 وات . | Point | 8
58 | Providing and installing a deep cycle tubular battery 200 Ah | Providing and installing a deep cycle tubular lead acid battery with the following specifications: - capacity = 200 Ah . -Production date not exceeding nine months -The weight of the battery is at least 62 kg. -The battery is supplied with the manufacturer's Catloge and packed in laboratory packaging. - Metal base for the battery, weight 5 kg Price includes materials, suitable metal bases installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب بطارية انبوبية ذات دورة عميقة سعة 200 أمبير ساعي | تقديم وتركيب بطارية حمضية رصاصية انبوبية ذات دورة عميقة لها المواصفات التالية -السعة 200 امبير ساعي , -تاريخ انتاج لا يزيد عن تسعة أشهر -وزن البطارية 62 كيلو غرام على الأقل. -البطارية مزودة بكاتلوك الشركة الصانعة ومغلفة بتغليف المعمل. -قاعدة معدنبة للبطارىة وزن 5كغ السعر يشمل المواد والتركيب وقواعد معدنية مناسبة واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | each | 2
59 | Providing and installing flat and flawless mosaic floor | Providing and installing flat and flawless mosaic floor tiles with grout similar to the existing tiles in the place, with polishing and troweling. Mortar grade: 350 kg/m3. The price includes materials, transportation, labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب بلاط موزاييك ارضيات | "تقديم وتركيب بلاط موزاييك ارضيات مستوي وخالي من العيوب مع الروبة مشابه للبلاط الموجود في المكان مع الجلي والتنكيل عيار المونة 350 كغ / م3 السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف " | M² | 20
60 | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW , according to the following: specifications: 1- The input voltage is 24 volts DC. 2- The output voltage is AC 230 volts at a frequency of 50 Hz. 3-Supports combining two electrical input sources charger model: 1- AC input voltage 230 V, frequency 50/60 Hz. 2- Continuous output voltage 13.5 DC 3- AC output 230 volts, 50/60 Hz Solar charger model: 1-solar charger type:mppt 2-Maximum PV array power :2200 W 3- Max Solar voltage 400 VDC. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لاتقل عن 4.2 كيلواط | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لا تقل عن 4.2 كيلواط وفق المواصفات التالية: 1-جهد ا الدخل 24 فولط مستمر 2- جهد الخرج AC 230 فولت بتردد 50 هرتز. 3-يدعم مصدري دخل للكهرباء. نموذج الشاحن: 1-جهد الدخل المتناوب =230 V ,تردد 50/60 هرتز. 2- جهد الخرج المستمر =13.5 فولط مستمر. 3-خرج التيار المتناوب 230 فولط ,50 هرتز 5.2 امبير. نموذج الشاحن الشمسي: 1-نوع الشاحن الشمسي :MPPT 1- الاستطاعة الاسمية :لا تقل عن 2200 واط. 2- مجال الجهد الأعظمي 400 فولط مستمر. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | each | 1
61 | Supplying and installing solar panels 585 watt | Supplying and installing Monocrystalline solar panel half-cut cells as the following specifications: -Maximum Power not less than 585 watt - Open circuit voltage Voc is more than 52 V - Maximum power voltage is more than 43 V -No of Bus Bars (BB)>= 11 -Efficency more than 21% when temperature 25ْ c - The solar panel cables are made from pure copper conductors with double insulation - The nameplate values must be compatible with the output of the solar panel values. Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب الواح طاقة شمسية مونوكريستالين 585 واط انصاف خلايا | تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية مونو كريستالين انصاف خلايا وفق المواصفات التالية:, - الاستطاعة لاتقل عن 585 وات - جهد الدارة المفتوحة اكبر من 52 فولت - جهد العمل اكبر من 43 فولت -عدد الباسبارات لايقل عن 11 -المردود عند حرارة 25 ْدرجة لايقل عن 21% - كابلات اللوح الشمسي مصنوعة من النحاس النقي مع عزل مزدوج -يجب ان تتطابق قيم اللوحة الاسمية للوح الشمسي مع قيم خرج اللوح الشمسي. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | each | 360
62 | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 10 bar and a discharge of 5 liters per hour | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 10 bar and a discharge of 5 liters per hour, along with a mixing tank with a capacity of 200 liters, and 25 kg for hydroxide calcium for testing and everything necessary for connection, installation, and completion of the work. | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 10 بار وتصريف 5 ل/ساعة | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 10 بار وتصريف 5 ل/ساعة مع خزان الخلط سعة 200 ليتر مع 25 كغ كلور بودرة للتجربة وكل ما يلزم للوصل والتركيب واتمام العمل | each | 1
63 | Supply and installation of insulated copper solar DC cable (single-core), 1×6 mm² cross-sectional area, for connecting photovoltaic (PV) arrays/strings to the protection panel | Supply and installation of insulated copper hair cable for solar energy, 1*6 mm² cross-section, for connecting solar panels to the protection panel. The cables are extended within a 16 mm diameter flexible cable with a filling rate not exceeding 60% and are securely fastened. The price includes materials, installation, transportation, labor, and everything necessary to complete the work perfectly according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 1*6 مم2 لزوم وصل المجموعات الشمسية الى لوحة الحماية | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول خاص بالطاقة الشمسية مقطع 1*6 مم2 لزوم وصل المجموعات الشمسية الى لوحة الحماية . تمدد الكابلات ضمن فلكسبل قطر 16 مم بنسبة امتلاء لا تزيد عن 60 % وتثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 100
64 | Supply and install HDPE PE100 pipes, 50 mm diameter, for underground electrical conduits for solar power cables, including all necessary fittings. | Supply and installation of 50 mm diameter HPE100 polyethylene pipes for electrical wiring, specifically for laying solar power cables underground, with all necessary equipment. | تقديم وتركيب قساطل بولي إيتلين HPE100 بقطر 50 مم لزوم التمديدات الكهربائية مخصص لمد اكبال الطاقة الشمسية تحت الأرض مع كل مايلزم. | تقديم وتركيب قساطل بولي إيتلين HPE100 بقطر 50 مم لزوم التمديدات الكهربائية مخصص لمد اكبال الطاقة الشمسية تحت الأرض مع كل مايلزم. | ML | 50
65 | copper solar DC cable (single-core), 1×70 mm² | Supplying and installing insulated flexible copper solar cable size 1*70 mm2, for connect protection panel with solar inverters ,Cables are extended within a polyethylene tube with a fullness of no more than 60 percent and fixed well. Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 1*70 مم2 لزوم وصل لوحة الحماية مع الانفرترات الشمسية | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول خاص بالطاقة الشمسية مقاس 1*70 مم2 لزوم وصل لوحة الحماية مع الانفرترات الشمسية. تمدد الكابلات ضمن انبوب بولي ايتلين بنسبة امتلاء لا تزيد عن 60 % وتثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 50
66 | Supplying and installing a protection panel with suitable dimensions not least 50*60*30 cm | Supplying and installing a protection panel with suitable dimensions not least 50*60*30 cm contains: Fuse with holder 30 A 1000 V, qty 24 MCB four poles 63A 1000Vdc . qty 12 Diode 30 A installed on a heat sink , qty 12 Copper bar 30*5 mm with suitable length. Surge protection device SPD 1000 V DC,Imax= 40 KA, qty 12 with all needed accessories. The Price includes materials, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب لوحة حماية بابعاد مناسبة لا تقل عن 50(*60*30)سم مبخوخة حراريا سماكة لا تقل عن 1 مم | تقديم وتركيب لوحة حماية بابعاد مناسبة لا تقل عن (50*60*30) مبخوخة حراريا سماكة لا تقل عن 1 مم تحوي: فيوزات 30 امبير مع الحاضنة 1000 فولت- عدد 24 قاطع تيار مستمر رباعي القطب 63 امبير 1000 فولط عدد 12 موحد لا يقل عن 30 امبير عدد 12 يركب على مشتت حراري من الألمنيوم بار نحاسي قياس 30*5 مم بطول مناسب حماية من ارتفاع الجهد المفاجئ 1000 فولت مستمر التيار الاعظمي 40 كيلو امبير عدد 12 مع كافة الاكسسوارات اللازمة. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
67 | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT Rated power: 90 KW. | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT Rated power: 90 KW. Input voltage: is 250-900 V DC. Output voltage : 3 phase 50 Hz 400 V. Lower limit frequency adjustable, ability to connect non-dry running electrodes, ability to adjust overload current , The inverter is installed within a panel of thermally sprayed sheet metal with appropriate dimensions, containing copper bars MCCB breaker 200 A 1000VDC and AC breaker 160 A , 3poles , Ue 690V • Installing a comprehensive electronic clock (digital meter), three-phase, multi-use, with the necessary voltage transformers, and connecting it to the alternating inverter input within the panel • It contains a contactor according to what is specified in the table of quantities, with appropriate sizes, and a network analyzer to read the current on each phase and read the voltage and frequency with all its supplies, in addition to the on and off buttons and control breakers. • High and low frequency protections (HZ-Protection) • Protection from high and low voltage (PH-Protection) • DC electronic working hour meters are installed and connected to and fed from the inverter input. • Installing an AC mechanical meter that is connected to the generator or public electricity. • It contains the necessary equipment to connect to the water level sensor in the Nevo tank. The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنيةMPPT . الاستطاعة 90 كيلو وات | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنيةMPPT . الاستطاعة : 90 كيلو وات جهد الدخل: 250-900 فولت مستمر جهد الخرج ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز . يركب الانفيرتر ضمن لوحة من الصاج المبخوخ حراريا بابعاد مناسبة تحوي على قاطع تيار مستمر MCCB 200 A 1000 VDC وقاطع تيار متناوب عياري باستطاعة مناسبة- امبير ثلاثي الاقطاب بجهد تشغيلي 690 فولط كنتكتور ومحللة شبكة لقراءة التيار والجهد والتردد و وازرار الايقاف و التشغيل وقواطع التحكم ساعة الكترونية شاملة (مقياس ديجتال) ثلاثي الطور متعدد الاستخدام مع متحولات الشدة موحد على خرج الانفرتر مناسب مع استطاعة الانفرتر. حماية من ارتفاع وانخفاض التردد حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد عداد ساعات عمل الكتروني dc عداد عمل ميكانيكي ac حساس قياس منسوب المياه نيفو السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | each | 2
68 | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT Rated power: 110 KW. | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT Rated power: 110 KW. Input voltage: is 250-900 V DC. Output voltage : 3 phase 50 Hz 400 V. Lower limit frequency adjustable, ability to connect non-dry running electrodes, ability to adjust overload current , The inverter is installed within a panel of thermally sprayed sheet metal with appropriate dimensions, containing copper bars MCCB breaker 200 A 1000VDC and AC breaker 160 A , 3poles , Ue 690V • Installing a comprehensive electronic clock (digital meter), three-phase, multi-use, with the necessary voltage transformers, and connecting it to the alternating inverter input within the panel • It contains a contactor according to what is specified in the table of quantities, with appropriate sizes, and a network analyzer to read the current on each phase and read the voltage and frequency with all its supplies, in addition to the on and off buttons and control breakers. • High and low frequency protections (HZ-Protection) • Protection from high and low voltage (PH-Protection) • DC electronic working hour meters are installed and connected to and fed from the inverter input. • Installing an AC mechanical meter that is connected to the generator or public electricity. • It contains the necessary equipment to connect to the water level sensor in the Nevo tank. The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنيةMPPT . الاستطاعة 110 كيلو وات | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنيةMPPT . الاستطاعة : 110 كيلو وات جهد الدخل: 250-900 فولت مستمر جهد الخرج ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز . يركب الانفيرتر ضمن لوحة من الصاج المبخوخ حراريا بابعاد مناسبة تحوي على قاطع تيار مستمر MCCB باستطاعة مناسبة A 1000 VDC وقاطع تيار متناوب عياري 160- امبير ثلاثي الاقطاب بجهد تشغيلي 690 فولط كنتكتور ومحللة شبكة لقراءة التيار والجهد والتردد و وازرار الايقاف و التشغيل وقواطع التحكم ساعة الكترونية شاملة (مقياس ديجتال) ثلاثي الطور متعدد الاستخدام مع متحولات الشدة حماية من ارتفاع وانخفاض التردد حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد عداد ساعات عمل الكتروني dc عداد عمل ميكانيكي ac حساس قياس منسوب المياه نيفو السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | each | 1
69 | Providing and installing a 90 kW electric filter and it is designed to work with a three-phase system with a voltage of 400 volts | Providing and installing a 90 kW electric filter and it is designed to work with a three-phase system with a voltage of 400 volts and a frequency compatible with the inverter frequency of 50 Hz. It works efficiently under temperatures between 20 to 60 degrees Celsius. It is installed inside an electrical panel with appropriate dimensions, with a reserve rate of 30%, with a thickness of not less than 1 mm, with thermal paint, and equipped with thermal sensors that give a command to disconnect the inverter when the temperature rises, and appropriate ventilation fans, and everything necessary to ensure the operation of the device. | تقديم وتركيب مرشح كهربائي 90 كيلو واط ومصمم ليعمل مع نظام ثلاثي الطور بجهد 400 فولط | تقديم وتركيب مرشح كهربائي 90 كيلو واط ومصمم ليعمل مع نظام ثلاثي الطور بجهد 400 فولط وبتردد متوافق مع تردد الانفرتر 50 هرتز. يعمل بكفاءة تحت درجة حرارة بين 20 إلى 60 درجة مئوية. يتم تركيبه داخل لوحة كهربائية بابعاد مناسبة مع نسبة احتياط 30% و بسماكة لاتقل عن 1مم مع دهان حراري ومزودة بحساسات حرارية تعطي امر فصل للانفرتر عند ارتفاع الحرارة ومراوح تهوية مناسبة وكل ما يلزم لضمان عمل الجهاز. | each | 2
70 | Providing and installing a 110 kW Electrical Harmonic Filter. | Providing and installing a 110 kW electric filter and it is designed to work with a three-phase system with a voltage of 400 volts and a frequency compatible with the inverter frequency of 50 Hz. It works efficiently under temperatures between 20 to 60 degrees Celsius. It is installed inside an electrical panel with appropriate dimensions, with a reserve rate of 30%, with a thickness of not less than 1 mm, with thermal paint, and equipped with thermal sensors that give a command to disconnect the inverter when the temperature rises, and appropriate ventilation fans, and everything necessary to ensure the operation of the device. | تقديم وتركيب مرشح كهربائي 110 كيلو واط ومصمم ليعمل مع نظام ثلاثي الطور بجهد 400 فولط | تقديم وتركيب مرشح كهربائي 110 كيلو واط ومصمم ليعمل مع نظام ثلاثي الطور بجهد 400 فولط وبتردد متوافق مع تردد الانفرتر 50 هرتز. يعمل بكفاءة تحت درجة حرارة بين 20 إلى 60 درجة مئوية. يتم تركيبه داخل لوحة كهربائية بابعاد مناسبة مع نسبة احتياط 30% و بسماكة لاتقل عن 1مم مع دهان حراري ومزودة بحساسات حرارية تعطي امر فصل للانفرتر عند ارتفاع الحرارة ومراوح تهوية مناسبة وكل ما يلزم لضمان عمل الجهاز. | each | 1
71 | Supplying and installing a lightning protection system | Providing and installing a lightning protection system consisting of: The required lightning arrester consists of the following: Needle type: galvanized copper Needle length: 75-100 cm Impact diameter: 300-2000 m One needle fixed to a base by a suitable insulator and mounted on an iron pipe with a diameter of 2 inches and a length of not less than 2 meters. * Conductor: A 25 mm² pure copper conductor, at least 15 m long, connected to the copper needle and secured with insulators to the needle holder. From there, it is connected to the discharge pit and secured to the pipe and walls using insulated bar brackets (one bracket per half meter of length). The conductor is equipped with a test box for measuring ground resistance. The 25 mm² ground conductor is extended within a 2-inch diameter PVC pipe at a height of 2 m to protect the conductor from mechanical shocks. * Ground electrodes with inspection pit: Three copper discharge rods, each 1 meter long and 16 mm in diameter. Electrode resistance must not exceed 10 ohms. Planted in the ground in a hole (80 x 80 x 100) cm, distributed at the vertices of an equilateral triangle with a side length of 2 m. Sodium chloride and charcoal (table salt + charcoal) are added around the electrodes. The inspection pit, metal cover, excavation, and transportation are also included. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, excavation, and everything necessary to complete the work in the best possible way, according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مانعة صواعق | تقديم وتركيب نظام حماية من الصواعق مكونة من : مانعة الصواعق المطلوبة تتألف مما يلي : نوع الإبرة: نحاس مجلفن بالكروم طول الإبرة: 100-75 سم نوع التاثير نبضي وبنطاق ترددي (حماية ) لاتقل عن 100 م/ط عدد 1 ابرة مثبتة على قاعدة بواسطة عازل مناسب ومركبة على قسطل حديد قطره 2 إنش وارتفاعه لايقل عن 1.5 م فوق اعلى نقطة في منظومة الطاقة الشمسية * الموصل : مرس نحاسي نقي مقطع 25 ملم2 طول لا يقل عن 15 م متصل مع الإبرة النحاسية و مثبت بعوازل مع حامل الابرة و منه إلى حفر تفريغ وتثبت على القسطل والجدران بواسطة حوامل بار معزولة (حامل لكل نصف متر طولي) يزود البار النازل بعلبة فحص لقياس مقاومة التأريض يمدد النازل الأرضي ذو المقطع 25 مم2 ضمن أنبوب بي في سي قطر 2 انش على ارتفاع 2 م لحماية الناقل من الصدمات الميكانيكية . * الكترودات أ رضية مع حفرة التفتيش : قضبان تفريغ :عدد /3/ نحاسية بطول الوتد 1 متر قطر 16 مم يجب أن لا تتجاوز مقاومة الألكترودات 10 أوم مزروعة في الأرض ضمن حفرة (80*80*100) سم و موزعة على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 2 م يضاف حولها مادة كلور الصوديوم وفحم ( ملح الطعام +فحم ).مع صب غرفة التفتيش وغطاء معدني والحفر والترحيل السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة والحفر وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | each | 2
72 | Supplying and installing earthing system | * Providing and installing an inverter earthing system containing: Ground copper electrodes qty /3/ , with a length of 1 meter, a diameter of not less than 16 mm , the resistance of the electrodes should not exceed 5 ohms It is planted in the ground within three pits, the dimensions of each pit are (80*80*100) cm. The pits are distributed in a triangle with a side length of not less than twice the length of the ground stake. The three pits are connected to each other in the form of a closed ring using a copper stranded of no less than 35 mm2 cross section. The soil is replaced In each hole with the appropriate materials to include (table salt + charcoal + iron filings +...) as directed by the supervising engineer.With casting manhole and metal cover for each hole Conductor: an insulated copper cable, with a section of not less than 16 mm2 to connect the inverter and metal panels to the Earthing pit Providing and installing a Earthing system for the solar system: Ground copper electrodes qty /3/, with a length of 1 meter, diameter 16 mm It is planted in the ground within three pits, the dimensions of each pit are (80*80*100) cm. The pits are distributed in a triangle with a side length of not less than twice the length of the ground stake. The three pits are connected to each other in the form of a closed ring using a copper stranded of no less than 35 mm2 cross section. The soil is replaced In each hole with the appropriate materials to include (table salt + charcoal + iron filings +...) as directed by the supervising engineer.With casting manhole and metal cover for each hole Conductor: a pure copper cable, section not less than 25 mm2, fixed to the metal structure by screws (in addition to connecting the metal frame to each two adjacent panels with a metallic flexible cable 10 mm2) and from one end to the discharge rods The Earthing resistance of the electrodes should not exceed 5 ohms The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتنفيذ نظام تأريض للانفرتر | تقديم وتركيب نظام تأريض للانفرتر مكون من: الكترودات نحاسية عدد /3/ بطول الوتد 1 متر قطر لا يقل عن 16 مم يجب أن لا تتجاوز مقاومة التأريض 5 أوم مزروعة في الأرض ضمن ثلاث حفر ابعاد كل حفرة (80*80*100) سم و موزعة الحفر بشكل مثلث طول ضلعه لا يقل عن ضعف طول الوتد الارضي وتوصل الحفر الثلاثة مع بعضها بشكل حلقة مغلقة باستخدام مرس نحاسي لا يقل مقطعه عن 35 مم2 تستبدل التربة في كل حفرة بالمواد المناسبة بحيث تتضمن ( ملح الطعام + فحم+برادة حديد +...) حسب توجيهات المهندس المشرف مع صب غرفة تفتيش و غطاء معدني لكل حفرة الموصل : كبل نحاسي معزول مقطع لا يقل عن 16 مم2 لوصل الانفرتر واللوحات الكهربائية المعدنية بحفرة التاريض تقديم وتركيب نظام تاريض للمنظومة الشمسية مكون من : الكترودات نحاسية :عدد /3/ نحاسية بطول الوتد 1 متر قطر 16 مم مزروعة في الأرض ضمن حفرة (80*80*100) سم و موزعة بشكل مثلث طول ضلعه لا يقل عن ضعف طول الوتد الارضي وتوصل الحفر الثلاثة مع بعضها بشكل حلقة مغلقة باستخدام مرس نحاسي لا يقل مقطعه عن 35 مم2 تستبدل التربة في كل حفرة بالمواد المناسبة بحيث تتضمن ( ملح الطعام + فحم+برادة حديد +...) حسب توجيهات المهندس المشرف مع صب غرفة تفتيش و غطاء معدني لكل حفرة الموصل : مرس نحاسي نقي مقطع لا يقل عن 25 ملم2 مثبت على الهيكل المعدني الحامل بواسطة براغي (بالاضافة الى وصل الاطار المعدني لكل لوحين متجاورين بكبل معدني شعري 10 مم2 ) ومن طرف الى قضبان التفريغ يجب أن لا تتجاوز مقاومة الأرضي 5 أوم. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة والحفر وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | each | 1
73 | Supply and pour rubble concrete (250 kg/m³) for foundations of steel panel structures, including all necessary materials and requirements in accordance with the technical specifications. | Supplying and casting concrete mixed with stone, the Cement ratio is (250 kg/m3) (Stone to the concrete ratio: 2/3 concrete,1/3 stone ) , the diameter of the stone shall not be more than 10 cm, the work shall be conducted as per the drawings &Specifications Price includes materials, casting, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وصب بيتون مغموس 250 كغ/م 3 لزوم قواعد هياكل الالواح المعدنية | تقديم وصب بيتون مغموس ( بيتون + حجارة ) , عيار الاسمنت 250كغ/م3 تكون ( نسبة الحجر الى البيتون : 2/3 بيتون + 1/3حجارة ) لزوم قواعد هياكل الالواح المعدنية , ولا يزيد قطر الحجر المستعمل عن 10سم . متضمنة كل الأدوات والتكاليف اللازمة من مواد وأجور العمال ,يجب أن يكون العمل مطابق للمخططات والمواصفات السعر يشمل المواد والصب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 30
74 | Supply and Pour of reinforced concrete of 350 kg/m³ 90 kg/m³ | Supply and casting of reinforced concrete with a cement content of 350 kg/m³, in accordance with the attached drawings and the supervising engineer’s instructions. The works include casting the roof slab of the guard room and the foundations for solar panel structures, with a reinforcement ratio of 90 kg/m³. The price shall include all materials, concrete casting, transportation, labor, and all necessary requirements to complete the works to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وصب بيتون مسلح 350كغ/م3 نسبة تسليح 90 كغ /م3 | تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ / م3 حسب المخطط المرفق وتوجيهات المهندس المشرف لزوم صب سقف غرفة الحارس وقواعد الواح الطاقة الشمسية نسبة التسليح 90 كغ /م3 السعر يشمل المواد والصب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 25
75 | Supplying and spreading Rough gravel between 0 to 7 cm | Supplying and spreading gravel with spray water and compaction as directed by supervising engineer. Gravel grading between 0 to 7 cm and fine materials not more than 25 % with compaction to 97% compaction is done in layers not more than 25 cm with leveling of the area to be spread Price includes materials, transportation, labor, spread, compaction, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وفرش بحص بدمّه التدرج الحبي بين (0 وحتى 7 سم ) | تقديم وفرش بحص بدمه مع رش الماء و الدحل وحسب توجيهات المهندس المشرف . التدرج الحبي بين (0 وحتى 7 سم ) ولا تتجاوز نسبة المواد الناعمة 25% مع تحقيق نسبة رص 97% والرص على طبقات لا تزيد عن 25 سم - مع تسوية المنطقة المراد فرشها السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة والفرش والدحل وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 100
76 | Supply, fabrication, and installation of steel works for the solar panel metal structures, including all necessary requirements in accordance with the technical specifications. | Supply and installation of wrought iron solar panel bases, including one coat of silver primer and two coats of oil-based paint, after cleaning and removal of the slag layer. Each coat is inspected separately according to the attached drawings. Welding must be carried out continuously and regularly, and column joints must be reinforced with internal fittings. Each stage of the work is inspected separately using surveying equipment. The steel structure is erected using scaffolding and hoists, taking safety precautions into account. The price includes materials, painting, installation, transportation, labor, machinery, surveying equipment, scaffolding, and everything necessary to complete the work perfectly according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب حديد مشغول لقواعد الالواح االشمسية | تقديم وتركيب حديد مشغول لقواعد الالواح الشمسية مع الطلاء بالدهان وجه اساس فضي ووجهين زياتي بعد التنظيف وازالة طبقة الخبث يتم استلام كل وجه على حدى حسب المخططات المرفقة مع مراعاة ان يتم تنفيذ اللحام بشكل مستمر و منتظم ويتم تدعيم اماكن وصل الاعمدة بقطع داخلية ويتم استلام الاعمال لكل مرحلة على حدى بواسطة الاجهزة المساحية يتم تركيب الهيكل الحديدي باستخدام السقالات والروافع مع اخذ عوامل الامان بعين الاعبار السعر يشمل المواد والدهان والتركيب واجور النقل واليد العاملة والاليات والاجهزة المساحية والسقالات وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Kg | 16200
77 | Supply and pour of plain concrete with a cement content of 250 kg/m³ for the required works. | Supply and casting of plain concrete with a cement content of 250 kg/m³ for the required works. | تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 لزوم العمل | تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 لزوم العمل السعر يشمل المواد واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 | 2
78 | Supplying and installing a (6)-inch diameter Metal Protective valve box of different lengths | Supply and installation of one steel extension column with a diameter of 6 inches and variable lengths according to the valve box cover level, with a wall thickness of 3 mm. The column shall be coated with one primer layer (silver color) and two finishing coats of oil-based paint, and provided with a central tilt lock mechanism. The work includes anchoring using plain concrete with a cement content of 250 kg/m³. The price shall include all materials, installation, transportation, labor, and all necessary requirements to complete the work to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب عمود استطالة معدني قطر (6) إنش بأطوال مختلفة حسب مستوى سكر الجارور سماكته (3) مم | تقديم وتركيب عمود استطالة معدني قطر (6) إنش بأطوال مختلفة حسب مستوى سكر الجارور سماكته (3) مم مع الدهان بطبقة اساس لون فضي و طبقتين زياتي مع قفل ميل وسط - مع بيتون عادي للتثبيت عيار 250كغ/م3 السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | kg | 110
79 | metal cover for Manhole special to water networks | Supply and installation of a metal cover for water network manholes, in accordance with the following specifications: The cover shall be made of cast iron (free from defects and impurities) and shall be hinged. Cover dimensions: 70 × 70 cm, with a weight not less than 110 kg The price shall include all materials, installation, transportation, labor, and all necessary requirements to complete the works to the highest standard, in accordance with the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب غطاء معدني خاص بشبكات المياه للريكارات | تقديم وتركيب غطاء معدني خاص بشبكات المياه للريكارات وفق المواصفات التالية: الغطاء من الفونت العادي خالي من الشوائب متمفصل - أبعاد الغطاء :70*70 سم بوزن لا يقل عن 110 كغ السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | kg | 600
80 | Pouring reinforced concrete (350 kg/m³) for the water inspection chamber covers Reinforcement ratio 125 kg/m3 | Casting of reinforced concrete (350 kg/m³) for the covers of the water inspection chamber. Supply and casting of reinforced concrete in formwork with a cement content of 350 kg/m³, with reinforcement consisting of two layers (top and bottom meshes) in both directions. The reinforcement ratio shall not be less than 125 kg/m³, including all necessary requirements, in accordance with the drawings and the supervising engineer’s instructions. | صب خرسانة مسلحة (350 كغ/م³) تسليح لا يقل عن 125 كغ/م3 | صب خرسانة مسلحة (350 كغ/م³) لزوم اغطية غرفة تفتيش المياه تزويد وصب بيتون مسلح بالقالب عيار 350كغ/م3 تسليح شبكتين علوية وسفلية بالاتجاهين , نسبة تسليح لا تقل عن 125 كغ/م3, مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف والتسليح وفق المخططات | m3 | 2.5
81 | Pouring reinforced concrete (350 kg/m³) for the walls and floor of the water inspection chamber Reinforcement ratio 60 kg/m3 | Casting of reinforced concrete (350 kg/m³) for the walls and floor of the water inspection chamber. Supply and casting of reinforced concrete in formwork with a cement content of 350 kg/m³, with a reinforcement ratio not less than 60 kg/m³. Reinforcement shall consist of a single mesh in both directions, including all necessary requirements, in accordance with the drawings and the supervising engineer’s instructions. | صب خرسانة مسلحة (350 كغ/م³) نسبة تسليح لا تقل عن 60كغ/م | صب خرسانة مسلحة (350 كغ/م³) لزوم جدران وارضية غرفة تفتيش المياه تزويد وصب بيتون مسلح بالقالب عيار350كغ/م3 , نسبة تسليح لا تقل عن 60كغ/م3, تسليح شبكة واحدة بالاتجاهين مع وكل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف والتسليح وفق المخططات | m3 | 2
82 | Providing and installing a 100-watt solar lighting projector that operates on a DC system | Providing and installing a 100-watt solar lighting projector that operates on a DC system with a night sensor, white color, and an automatic light sensor. It is installed on an iron base profile with a sensitive cell, along with everything necessary. | تقديم بلجكتور إنارة شمسي 100 واط يعمل بنظام التيار المتناوب | تقديم وتركيب بلجكتور انارة شمسي 100 واط يعمل بنظام التيار المستمر مع حساس ليلي واللون ابيض وحساس ذاتي للضوء بشكل اوتوماتيكي , يثبت على بروفيل قواعد حديد مع خلية حساسة مع كل ما يلزم | each | 6
83 | Providing dry powder fire extinguishers weighing 6 kg | Providing dry powder fire extinguishers weighing 6 kg, with a new packing date | تقديم طفايات حريق بودرة جافة وزن 6 كغ | تقديم طفايات حريق بودرة جافة وزن 6 كغ يكون تاريخ التعبئة فيها حديث | each | 2
84 | Providing a double-headed electric photovoltaic | Providing a double-headed electric photovoltaic brush with a fiberglass handle, at least 5.5 m long. Power source: 220 V or 110V + 24V (battery) | تقديم فرشاة كهرضوئية كهربائية مزدوجة الرأس بطول لايقل عن 5.5 م | "تقديم فرشاة كهرضوئية كهربائية مزدوجة الرأس تحوي مقبض من الألياف الزجاجية بطول لا يقل عن 5.5 م مصدر الطاقة 220 فولط أو 110 فولط + 24 فولط ( بطارية )" | each | 1
85 | Providing first aid kit | Providing an emergency medical bag | تقديم حقيبة طبية اسعافية | تقديم حقيبة طبية اسعافية تحوي على مواد الطوارئ الاسعافية الضرورية للأمن والسلامة للعاملين بالمحطة | each | 1
86 | Providing and installing surveillance cameras | Provision and installation of a surveillance system including: 6 surveillance cameras with night vision, a DVR server, a video recorder with a minimum 1TB memory, mounting poles, and connection to the power supply, an inverter in the control room, and internet connectivity, an M5 receiver, a PowerBeam with a G5 router (number depends on quantity), all devices, and payment of a full year's internet subscription with a speed of no less than 5 Mbps, along with all necessary materials, labor, and accessories for installation and operation.Including a high-quality 43-inch display screen with all necessary connection, installation, and completion of the work. | تقديم وتركيب نظام مراقبة | تقديم وتركيب نظام مراقبة يشمل ما يلي : كاميرات مراقبة بعدد 6 مع رؤية ليلية مع سيرفر dvr) ( وجهاز تسجيل فيديو ذاكرة حد ادنى تيرا وأعمدة تثبيت وربط المكونات بمصدر الطاقة )الانفيرتر في غرفة التحكم ( وربطها بالانترنت ) مستقبل m5 ( بور بيم مع راوتر G5 عدد حسب الكميات و جميع الاجهزة ودفع اشتراك انترنت لمدة سنة كاملة بسرعة لا تقل عن 5 ميغا بايت مع كل مايلزم لاتمام التركيب والتشغيل من مواد وأعمال وملحقات مع تزويد شاشة عرض 43 بوصة من أجود الأنواع مع كل ما يلزم للتوصيل والتركيب واتمام العمل | each | 1
أعمال تأهيل بيارة كوكبة وكرسعة
87 | Removal of deteriorated reinforced concrete areas. | Removal of deteriorated reinforced concrete areas. This includes the removal of weak or deteriorated portions of reinforced concrete elements (such as walls, slabs, stairs, foundations, beams, and columns), particularly in areas exhibiting structural damage, construction defects, or openings in the tank structure.The scope of work includes breaking out and removing all loose, cracked, or non-cohesive concrete to reach sound and homogeneous concrete.It also includes the removal of exposed or corroded reinforcement steel, as well as any structurally unsound materials, in preparation for proper structural repair and rehabilitation. | إزالة مناطق الخرسانة المسلحة التالفة | إزالة مناطق الخرسانة المسلحة التالفة تشمل إزالة الأجزاء الضعيفة أو المتدهورة من العناصر الخرسانية المسلحة (مثل الجدران، الأسقف، الأدراج، القواعد، الجسور، والأعمدة)، خاصة في المناطق التي تظهر فيها أضرار إنشائية، عيوب في التنفيذ، أو فتحات في حلة الخزان. يشمل نطاق العمل تكسير وإزالة جميع الخرسانات المفككة أو غير المتماسكة للوصول إلى خرسانة سليمة ومتجانسة. كما يشمل إزالة حديد التسليح المكشوف أو المتآكل وأي مواد إنشائية بحالة غير جيدة، وذلك تمهيداً للمعالجة والإصلاح الإنشائي المناسب | m3 | 4
88 | External Plastering for water tanks | Supply and execution of black cementitious rendering works for selected cesspit walls, including the following:Cleaning of corroded reinforcement steel using a coarse steel wire brush to completely remove rust.Application of a bonding agent to ensure proper adhesion between the existing and new concrete. The bonding material shall be a commercially available water-based concrete primer supplied in containers. The surface to be treated must be dry, and the material shall be diluted with water at a ratio of 20% prior to application. A single coat shall be applied to the bonding surface before commencing the rendering works.Application of a rough (scratch) coat with a cement content not less than 300 kg/m³.Application of a smooth (finishing) coat with a cement content not less than 350 kg/m³. The price shall include all materials, labor, and all necessary requirements to complete the works in a proper and professional manner. | الزريقة الاسمنية الخارجية للخزان | الزريقة الاسمنية الخارجية السوداء تقديم وتنفيذ أعمال زريقة اسمنتية سوداء على بعض جدران البيارة متضمنة ما يلي : 1- تنظيف حديد التسليح المتضرر بالصدأ بواسطة فرشاة حديد خشنة لازالة الصدأ بشكل كامل 2 - استخدام مادة لاصقة من اجل لصق البيتون القديم مع الجديد (وهي مواد متوفرة في الأسواق وتكون على شكل عبوات - برايمرات خرسانية ذات أساس مائي و يجب الحرص على أن المنطقة المراد تطبيقها ليست رطبة - يجب استخدامها عن طريق التخفيف بالماء بنسبة 20% ) حيث يتم دهان منطقة الالتصاق بطبقة واحد قبل البدء بتنيذ اعمال الزريقة 3- تنفيذ طبقة زريقة خشنة ( وجه أول ) عيار الاسمنت لا يقل عن 300كغ/م3 . 4- تنفيذ طبقة زريقة ناعمة ( وجه ثاني ) عيار الاسمنت لا يقل عن 350كغ/م3 . - ويشمل السعر قيمة المواد وأجور اليد العاملة وكل ما يلزم لإنجاز العمل بشكل فني وجيد. | m2 | 50
89 | Reinforced concrete for cesspit walls with a cement content of 400 kg/m³, and a reinforcement ratio not less than 160 kg/m³ for the reinforced walls. | Provision and casting of reinforced concrete for the tank walls and base, with a cement content of 400 kg/m³. The reinforcement ratio shall not be less than 160 kg/m³ for the reinforced tank walls. The work includes ensuring proper lap splicing between existing and new reinforcement, the use of bonding agents (Polybond), addition of glass fibers, mechanical anchorage of reinforcement bars, and proper treatment of construction joints between old and new concrete. All works shall be completed including watertightness testing to ensure no leakage.The scope of work includes the following: Rehabilitation of reinforcement by installing (anchoring) new rebars matching the existing diameters using epoxy adhesive specifically designed for rebar anchoring.Installation of welded steel mesh (BRC), 5×5 cm grid, 4 mm diameter, anchored into the sound concrete surface of the internal tank using epoxy-fixed steel connectors, and tied or welded to the existing reinforcement.Installation of an additional welded steel mesh (BRC), 5×5 cm grid, 4 mm diameter, on the external face of the tank.Application of a concrete bonding agent (surface roughening adhesive) at all interfaces between old and new concrete to prevent cracking.Filling the repaired sections with repair concrete mixed with SBR (Styrene-Butadiene Rubber) and polypropylene fibers.Material Dosage:Each cement bag (for repair concrete mix) shall require 2 liters of SBR.Each cement bag (for repair concrete or new plaster mix) shall require 100 grams of polypropylene fibers. Concrete bonding agent (interface adhesive) shall be supplied in 12 kg containers, with each container covering approximately 20 m². | بيتون مسلح لجدران الحلة,اسمنت عيار 400 كغ\م3 نسبة تسليح لا تقل عن 160 كغ/م3 للجدران المسلحة للبيارة | بيتون مسلح لجدران وأرضية الحلة بيتون مسلح لجدران الحلة,اسمنت عيار 400 كغ\م3 نسبة تسليح لا تقل عن 160 كغ/م3 للجدران المسلحة للحلة مع تأمين تراكب لاسياخ التسليح القديم مع الجديد مع إضافة البولي بوند والالياف الزجاجية والتراكب الميكانيكي لقضبات التسليح ومعالجة مناطق الاتصال الجديدة للبيتون وكل ما يلزم لانهاء العمل مع الاختبار لعدم تسرب المياه مع تنفيذ الاعمال التالية : 1-ترميم شبكة التسليح عن طريق زراعة قضبان تسليح تتناسب مع الاقطار الموجودة باستخدام الايبوكسي ( الخاص لزراعة حديد التسليح ) 2-اضافة شبك حديد ملحم بونديز مربعات 5سم *5سم قطر 4 ملم يتم زرعه مع قطع حديد وتشاريك بالايبوكسي( الخاص لزراعة حديد التسليح ) على سطح الخزان الداخلي على البيتون السليم ويتم ربطه باللحام مع الحديد او التربيط 3- اضافة شبك حديد اخر ( شبك حديد ملحم بونديز مربعات 5سم *5سم قطر 4 ملم) على الوجه الخارحي للخزان 4-يتم استعمال مخشن (لاصق )بيتون بين سطوح التماس بين البيتون القديم والجديد لمنع التشقق) 5-ثم نصب الفراغ ببيتون اصلاح (مخلوط مع Sbr و شعيرات بولي بروبولين) عيار المواد : 1-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة البيتون للتعبئة ) تحتاج الى 2 لتر Sbr 2-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة بيتون للتعبئة او اللياسة الجديدة) تحتاج 100 غرام شعيرات بولي بروبولين 3-مخشن (لاصق )بيتون بين البيتون القديم والجديد تأتي بعبوات وزن العبوة 12 كغ للعبوة (يمد حوالي 20 متر مربع) | m3 | 4
90 | Internal plastering works for the tank walls and floor. | Internal Plastering Works for Tank Walls and Floor Installation of fiberglass plaster mesh (20–25 cm width) at the interfaces between old and new concrete, as well as at all cracked areas.Execution of black cement plaster in three layers (cement content: 300 kg/m³) for the internal walls and floor of the tank, with the addition of the following materials:2.1 SBR (Styrene-Butadiene Rubber), acrylic copolymer emulsion base: each cement bag shall require 2 liters (undiluted).2.2 Polypropylene fibers: each cement bag shall require 100 grams.Material Dosage:Each cement bag (repair concrete mix) requires 2 liters of SBR.Each cement bag (repair concrete or new plaster mix) requires 100 grams of polypropylene fibers.Concrete bonding agent (surface roughening adhesive) between old and new concrete shall be supplied in 12 kg containers, with each container covering approximately 20 m².Waterproofing materials such as Kalekim 3023 and Izolatex (25 kg per set) shall cover approximately 20 m² in two coats. | أعمال لياسة حلة وارضية الخزان الداخلية | أعمال لياسة حلة وارضية الخزان الداخلية 1-اضافة شبك لياسة فايبر جلاس عرض 20 الى 25 سم ،الى مناطق اتصال البيتون القديم مع البيتون الجديد والى اي مكان فيه تشققات 2- عمل لياسة اسمنتية سوداء (3 طبقات عيار اسمنت 300 كغ/م3) ، لجدران وارضية الخزان من الداخل مع إضافة مادتي : 2-1 مادة Sbr: (كل خلطة كيس اسمنت تحتاج الى 2 لتر،غير ممدد)، (أساس مستحلب أكريليك كوبوليمر) 2-2 شعيرات بولي بروبولين: (كل خلطة كيس اسمنت تحتاج 100 غرام شعيرات بولي بروبولين) عيار المواد : 1-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة البيتون للتعبئة ) تحتاج الى 2 لتر Sbr 2-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة بيتون للتعبئة او اللياسة الجديدة) تحتاج 100 غرام شعيرات بولي بروبولين 3-مخشن (لاصق )بيتون بين البيتون القديم والجديد تأتي بعبوات وزن العبوة 12 كغ للعبوة (يمد حوالي 20 متر مربع) 4- Kalekim3023 وIzolatex تزن حوالي 25 كغ تمد حوالي 20 متر مربع على وجهين | m2 | 50
91 | Insulation work for the damaged wall | Insulation work for the damaged internal wall of the septic tank: 1- Apply three layers of insulation to the wall: Kalekim3023 and Izolatex (acrylic and cement-based). Two coats should be applied in sufficient quantity to provide complete waterproofing. (Semi-flexible, flexible mortar, waterproofing to protect the concrete). Material specifications: 1- Each bag of cement mix (concrete mix for filling) requires 2 liters of SBR. 2- Each bag of cement mix (concrete mix for filling or new plastering) requires 100 grams of polypropylene fibers. 3- Concrete roughener (adhesive) between the old and new concrete comes in 12 kg containers (covers approximately 20 square meters). 4- Kalekim3023 and Izolatex weigh approximately 25 kg and cover approximately 20 square meters in two coats. | أعمال عزل لجدار البيارة المتضرر | أعمال عزل لجدار البيارة المتضرر الداخلي : 1-عمل عازل للجدار على ثلاث طبقات Kalekim3023 وIzolatex (اكرليك واساس اسمنتي) طبقتين تدهن بكمية كافية بحيث يعطوا كتامة تامة ،(ملاط شبه مرن ، مرن ، مانع لتسرب المياه لحماية الخرسانة) عيار المواد : 1-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة البيتون للتعبئة ) تحتاج الى 2 لتر Sbr 2-كل خلطة كيس اسمنت (خلطة بيتون للتعبئة او اللياسة الجديدة) تحتاج 100 غرام شعيرات بولي بروبولين 3-مخشن (لاصق )بيتون بين البيتون القديم والجديد تأتي بعبوات وزن العبوة 12 كغ للعبوة (يمد حوالي 20 متر مربع) 4- Kalekim3023 وIzolatex تزن حوالي 25 كغ تمد حوالي 20 متر مربع على وجهين " | m2 | 100
92 | Tyrolean colored spray for the exterior facades of the well, 450 kg/m3 | Tyrolean spray paint, a colored Tyrolean spray paint for exterior facades with a density of 450 kg/m³, is applied using a specialized spraying machine. Multiple coats are applied until the desired finish is achieved, and the paint is sprayed with water for a sufficient period to harden and set. All other necessary steps are taken in accordance with the technical specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer. | رشة تيرولية ملونة للواجهات الخارجية للبيارة عيار 450 كغ /م3 | رشة تيرولية ملونة للواجهات الخارجية للبيارة عيار 450 كغ /م3 ، يكون التنفيذ بواسطة مكنة الرش الخاصة، وتعمل على عدة وجوه حتى الوصول إلى الشكل الذي توافق عليه الإدارة. ويثابر على الرش بالماء المدة الكافية لتصلب وتماسك الرشة التيرولية وكل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف." | m2 | 100
93 | Supply and installation of drawn galvanized iron pipes with diameters from 3 inches to 8 inches and standard thicknesses, including connections and necessary accessories, as per supervisory instructions. | Supply and installation of galvanized steel pipes with diameters from 3 inches to 8 inches and standard thicknesses, including connections and necessary accessories, must include all required equipment such as standard fittings, flanges, gaskets, labor costs, connection and installation fees, and everything else necessary to complete the work perfectly according to the supervising engineer's instructions. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب بأقطار من 3 انش حتى 8 انش | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب بأقطار من 3 انش حتى 8 انش وسماكات قياسية مع التوصيل والاكسسوارات اللازمة يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات قياسية واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | kg | 200
Total Cost $